Série

OSR-MA	Câble chauffant autorégulant micro ELSR-MA

AO

BO

BF

Caractéristiques

Surgaine	-	Thermoplastique (AO, BO), Fluoropolymère (BF).

Conducteur d’alimentation	-	Cuivre nickelé.

Température minimale de

démarrage	- -30 °C (-22 °F).

Température maximale

maintenue (sous tension)	- 60 °C (140 °F).

Température maximale

maintenue (hors tension)	- 60 °C (140 °F).

Tension nominale	- 120V, 240/208V.

Rayon de courbure minimal	- 25 mm (1 po).

Température minimale

d’installation 	-	AO, BO : -45 °C (-49 °F).

-	BF : -25 °C (-13 °F)

Norme	-	IEEE 515, CSA 22.2 130.03.

Certification	- 	FM CUS 3050047.

Classement	-  Applications extérieures et endroits humides (WS) (AO, BO).

- PS (2000 kPa/290 psi) (BF).

Garantie	-	Garantie de base 1 an sur le câble chauffant.

Application	-		Protection contre le gel, conduite d’eau potable (BF), réservoir, tuyaux,

canalisations, automobile, traçage d’instrumentation, industrie alimentaire, installation de gicleur.

Longueur de circuit chauffant pour modèle ELSR-MA

| 120V |  | 240V |
| --- | --- | --- |
| Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  | Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |
|  |  | ELSR-MA-3-1-XX | ELSR-MA-5-1-XX |  |  |  | ELSR-MA-3-2-XX | ELSR-MA-5-2-XX |
| 10 °C (50 °F) | 10 | 208 | 132 |  | 10 °C (50 °F) | 10 | 415 | 320 |
|  | 15 | 233 | 190 |  |  | 15 | 415 | 346 |
|  | 20 | 233 | 190 |  |  | 20 | 415 | 346 |
|  | 25 | 233 | 190 |  |  | 25 | 415 | 346 |
| 0 °C (32 °F) | 10 | 170 | 110 |  | 0 °C (32 °F) | 10 | 379 | 273 |
|  | 15 | 213 | 174 |  |  | 15 | 379 | 320 |
|  | 20 | 213 | 174 |  |  | 20 | 379 | 320 |
|  | 25 | 213 | 174 |  |  | 25 | 379 | 320 |
| -10 °C (14 °F) | 10 | 146 | 94 |  | -10 °C (14 °F) | 10 | 325 | 239 |
|  | 15 | 197 | 150 |  |  | 15 | 349 | 299 |
|  | 20 | 197 | 161 |  |  | 20 | 349 | 299 |
|  | 25 | 197 | 161 |  |  | 25 | 349 | 299 |
| -30 °C (-22 °F) | 10 | 113 | 73 |  | -30 °C (-22 °F) | 10 | 255 | 190 |
|  | 15 | 172 | 117 |  |  | 15 | 307 | 266 |
|  | 20 | 172 | 141 |  |  | 20 | 307 | 266 |
|  | 25 | 172 | 141 |  |  | 25 | 307 | 266 |

Longueur de circuit chauffant pour le modèle ELSR-MA-BF

| 120V |  | 240V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  | Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  |  |
|  |  | ELSR-MA-3-1-BF |  |  |  | ELSR-MA-3-2-BF |  |  |
| 10 °C (50 °F) | 10 | 139 |  | 10 °C (50 °F) | 10 | 241 |  |  |
|  | 15 | 167 |  |  | 15 | 302 |  |  |
|  | 20 | 167 |  |  | 20 | 302 |  |  |
|  | 25 | 167 |  |  | 25 | 302 |  |  |
| 0 °C (32 °F) | 10 | 112 |  | 0 °C (32 °F) | 10 | 202 |  |  |
|  | 15 | 153 |  |  | 15 | 282 |  |  |
|  | 20 | 153 |  |  | 20 | 282 |  |  |
|  | 25 | 153 |  |  | 25 | 282 |  |  |

Longueurs maximales des circuits ELSR-MA-XX établies en fonction de :
• Tension nominale de 120/240V.	• Disjoncteur de circuit type QO (utilisation 100%).
• Chute de tension max. de 10% sur le câble.	• Un (1) seul câble chauffant, alimentation d’un seul côté.

Multiplicateur/facteurs de correction Eltherm® pour utilisation des câbles chauffants à 208V

Pour calculer la puissance générée pour une installation à 208V, multiplier la puissance nominale au catalogue à 240V (Watt/pi) par le facteur de correction de la table pour le modèle de câble utilisé.

Pour calculer la longueur maximale de circuit pour une installation à 208V (Tableau disponible sur le Web ou dans les dessins d’ateliers), multiplier la longueur maximale du circuit chauffant à 240V publié par le facteur de correction pour le modèle de câble utilisé.

| Câble chauffant Multiplicateur/facteurs de correction | Puissance nominale 208V vs. 240V | Longueur de circuit chauffant 208V vs. 240V |
| --- | --- | --- |
| ELSR-MA-XX-2 | 0.82 | 1.00 |

Série OSR, modèle ELSR-MA

| Puissance nominale W/pi | # Produit | Surgaine/Protection mécanique | Dimensions approx. du câble (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 120V1, 3 | 240V1, 2, 3 | AO | Qté | BO | Qté | BF | Qté |  |
| 3 | ELSR-MA-3-1-XX | ELSR-MA-3-2-XX | ( |  | ( |  | ( |  | 7.7 x 6.4 |
| 5 | ELSR-MA-5-1-XX | ELSR-MA-5-2-XX | ( |  | ( |  | - | - | 8.1 x 5.8 |

Coupe sur mesure4

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| OSR-CUT | Frais de coupe pour toutes longueurs autres que 500 pi et 1000 pi (minimum de 25 pi) |  |

1 	XX = Surgaine/Protection mécanique.
  	AO Feuille d’aluminium avec surgaine en thermoplastique.
 	BO Tresse de protection avec surgaine en thermoplastique.
  	BF Tresse de protection avec surgaine approuvée pour l’eau potable (certifiée selon NSF/ANSI 61).
2 Pour branchement à 208V, voir le tableau Multiplicateur/facteurs de correction. 
3	 Pour passer une commande, veuillez indiquer la quantité requise en pieds sur le bon de commande.

Ex : Pour commander un câble de 500 pi, inscrivez 500 comme quantité avec le code de produit.

4	 Service de coupe sur mesure offert avec un frais de coupe (OSR-CUT) pour toutes longueurs autres que 500 pi et 1000 pi (minimum de 25 pi).

Ex : Pour commander un câble de 75 pi, inscrivez 75 comme quantité avec le code de produit et ajoutez le code de produit OSR-CUT sur une autre ligne de commande.

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| Modèles OSR-MA (surgaine AO et BO) |  |  |
| EL-ECM1 | Terminaison de fin pour ELSR-MA |  |
| ELVB-SRAM | Raccord d’alimentation sans connecteur |  |
| ELVB-SRAM-34-ST | Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |  |
| KIT-OSR-ELSR-MA | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série MA |  |
| Modèles OSR-MA (surgaine BF) |  |  |
| EL-ECMF2 | Terminaison de fin pour ELSR-MA-BF |  |
| ELVB-SRAM-34-ST | Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |  |
| KIT-OSR-ECA-MABF-PH-FIT | Connecteur de plomberie laiton 3/4’’ NPT emplacement ordinaire pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-ELSR-MA-BF | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-1-CTSOD3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1” OD pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-114-CTSOD3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/4” OD pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-112-CTSOD3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/2” OD pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-34-ID3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 3/4” ID pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-1-ID3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1” ID pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-114-ID3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/4” ID pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-112-ID3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/2” ID pour câble MA-BF |  |
| Multi-applications |  |  |
| KIT-OSR-EL-WS03 | Étiquette de signalisation bilingue (Anglais / Français) |  |
| Toitures et gouttières |  |  |
| ELB-20 | Plaque de fixation 90° pour tuyau de descente de gouttière |  |
| ELB-21 | Plaque de fixation pour gouttière |  |
| ELB-RCLIP | Attaches de toiture pour câble, qté 25 |  |
| Traçage des tuyaux |  |  |
| ELB-02B | Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F), 50 m (165 pi) |  |
| ELB-06C | Ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F), 50 m (165 pi) |  |

1 Température minimale d’installation :-45 °C (-49 °F).

2 Température minimale d’installation : -13 °C (-25 °F).

3 L’identification du type de tuyaux est le facteur clé à un raccordement simple et efficace, Ouellet Canada n’est pas responsable d’une mauvaise sélection de raccord Philmac. Aucun retour ne sera accepté.

Contrôles

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| Options de contrôleur pour déglaçage de toitures et gouttière |
| DS-2C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l'humidité et la température, 30A, 100V à 277V |  |
| DS-8C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 30A, 100V à 277V |  |
| DS-9C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 2 X 30A, 100V à 277V |  |
| EX-50 | Trousse d'extension de 50 pi (15 m), avec raccord de connection pour sonde d'humidité |  |
| CDP-2 | Contrôleur et afficheur intérieur pour les produits DS |  |
| ETO21 | Contrôleur électronique bizone, 3 X 16A, 120V à 240V |  |
| ETF-744/99 | Sonde extérieure 24V pour détecter la température |  |
| ETOR-55 | Sonde de gouttière pour détecter l'humidité avec câble de 33 pi (10 m) |  |
| Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire |
| ECA-E55-R25HT1 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en aluminium moulé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m) |  |
| TPR-L1N-3X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 3 pi (1 m) |  |
| TPR-L1N-10X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 10 pi (3 m) |  |
| TRF115-0051 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -17 °C à 49 °C (0 °F à 120 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 5 pi (1.5 m) |  |
| TRF115-0071 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -35 °C à 38 °C (-30 °F à 100 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en cuivre de 8 pi (2.4 m) |  |
| ELTC-14-RTD1 | Contrôle de température digital, 20A à 90-260V, inclus RTD 3 fils (Pt-100) élément sensitif de 5 x 50 mm avec fils d’alimentation en fluoropolymère de 5 m, plage de 0 °C à 250 °C |  |
| GPT-130 | Contrôleur à point unique pour câbles chauffants de traçage NEMA 4X IP66 100-277V 30A avec GFEP 30 mA intégré et câble de 20 pieds (6 m), 100k ohms à 25 °C (77 °F) thermistance. Plage de -40 °C à 110 °C (-40 °F à 230 °F) |  |
| S1-A | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet, fonctionnalité Modbus et BACnet3 |  |
| S1-B | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet |  |
| GATEWAY-PCKG | Passerelle BACnet dans boîtier NEMA 4X 24VDC avec alimentation et transformateur 24VDC pour la Série S1 |  |
| GATEWAY | Passerelle BACnet 24VDC seulement pour la Série S1 |  |
| Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire et dangereux |
| TXR-L2S-10-Q101 | Thermostat SPDT, anti-déflagrant, NEMA 4, 7 et 9, boîtier en aluminium anodisé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m) |  |
| TM-1SIH1-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 120V TraceMateTM I |  |
| TM-1DIH2-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 240/208V TraceMateTM I |  |
| TM-2SIH1-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT double circuit à 120V TraceMateTM II |  |
| TM-2DIH2-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT double circuit à 240/208V TraceMateTM II |  |
| MS-21012 | Contrôleur DDFT électronique simple circuit double pôle, 85V à 280V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace |  |
| MS-21022 | Contrôleur DDFT électronique double circuit simple pôle, 120V ou 277V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace |  |
| RTD-7 | Sonde RTD pour contrôleur MasterTrace |  |
| Options de panneau de contrôle |
| SR-4CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 4 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po) |  |
| SR-6CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 6 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po) |  |
| SR-8CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 8 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x20x8 po) |  |
| SR-12CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 12 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x24x8 po) |  |

1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.

2 Nécessite une sonde RTD pour contrôleur MasterTrace (RTD-7).

3 BACnet IP ou MS/TP sont disponibles via la passerelle SMC préconfigurée, vendue séparément.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur-conseil : |  |
| Entrepreneur-électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |

# Text boxes

ELSR-MA-BF