Série

Capella 16	Thermopompe simple zone

sans conduit de ventilation

Caractéristiques

Mode de fonctionnement	- 	Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

Capacité nominale	-	9000, 12000, 18000, 24000 BTU/hr.

Tension	-	230/208V, 60 Hz, 1 phase.

Unité intérieure	- 	Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.

-	Boîtier en plastique, standard blanc.

-	Ventilateur à courant transversal à 3 vitesses (élevée, moyenne et faible)

et 3 modes de fonctionnement (turbo, auto et silence).

-	Ailettes de l’évaporateur recouvertes d’un enduit hydrophile pour une plus grande résistance à la corrosion.

-	Filtres lavables.

Unité extérieure	-	Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec protection contre les surcharges sur la carte de circuit imprimé.

-	Vanne d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.

-	Ailettes du condenseur recouvertes d’un enduit hydrophile pour une plus grande résistance à la corrosion.

-	Ventilateur axial silencieux.

-	Plateau de dégivrage muni de plusieurs trous d’égouttement ainsi que d’un fil chauffant pour empêcher la formation de glace.

-	Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.

-	Installation sur support mural ou au sol en aluminium (en option).

Tuyauterie de raccordement	-	Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).

- Raccords évasés.

Régulation 	-	Télécommande sans fil incluse avec support mural.

-	Température de consigne : 17 à 32 °C (63 à 90 °F).

-	Format d’affichage de la température : °C ou °F.

-	Interface (options HP6000ZB-MA et GT130 requises).

Garantie	-	Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d’œuvre non incluse).

Application	-	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

Caractéristiques et fonctionnalités

Modèles

| # Produit1 | Unité intérieure | 8016-C09-I | 8016-C12-I | 8016-C18-I | 8016-C24-I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unité extérieure | 8016-C09-O | 8016-C12-O | 8016-C18-O | 8016-C24-O |
| Qté |  |  |  |  |
| Performance technique |  |  |  |  |
| Tension |  | Volts | 230/208 | 230/208 | 230/208 | 230/208 |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 2639 (9000) | 3519 (12000) | 4985 (17000) | 7034 (24000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 0 - 3517 (0 - 12000) | 0 - 3517 (0 - 12000) | 2022 - 5744 (6900 - 19600) | 1875 - 7121 (6400 - 24300) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 3519 (12000) | 3519 (12000) | 5279 (18000) | 7038 (24000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 0 - 3519 (0 - 12000) | 0 - 3519 (0 - 12000) | 1314 - 5513 (4480 - 18800) | 1965 - 8064 (6700 - 27500) |
| Puissance consommée en climatisation | Nominale | W | 1345 | 1385 | 1720 | 2695 |
|  | Min. – max. | W | 180 - 1180 | 180 - 1580 | 190 - 1890 | 335 - 2940 |
| Puissance consommée en chauffage | Nominale | W | 1180 | 1212 | 1700 | 2475 |
|  | Min. – max. | W | 350 - 1400 | 370 - 1500 | 815 - 2050 | 660 - 2600 |
| Courant nominal en climatisation | A | 5.92 | 5.92 | 7.6 | 12.3 |
| Courant nominal en chauffage | A | 5.27 | 5.27 | 7.5 | 11.3 |
| MCA | A | 12 | 12 | 15 | 19 |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP) | A | 15 | 15 | 20 | 30 |
| TRES SEER (SEER2) | - | 16.8 (18.5) | 16.8 (17.6) | 16.8 (18.3) | 16.5 (17) |
| CPSC HSPF (HSPF2) | - | 9.4 (8.8) | 9.4 (8.8) | 9.7 (8.7) | 9.5 (8) |
| TRÉ (EER) | W/W | 8.8 | 8.8 | 9.9 | 8.9 |
| COP | W/W | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.84 |
| Numéro AHRI | - | 207709200 | 207709201 | 207709202 | 207709203 |
| ENERGY STAR | - | - | - | - | - |
| Unité intérieure |  |  |  |  |
| Déshumidification | pt/hr (l/hr) | 2.11 (1) | 2.54 (1.2) | 3.8 (1.8) | 5.49 (2.6) |
| Débit d’air volumique | H / M / L2 | cfm | 318 / 241 / 176 | 318 / 241 / 176 | 464 / 369 / 275 | 565 / 447 / 341 |
| Niveau sonore | H / M / L2 | dB (A) | 41.5 / 34.5 / 25.5 | 41.5 / 34.5 / 25.5 | 44 / 38 / 30 | 46 / 40 / 33.5 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | 47.4 | 47.4 | 58.5 | 89 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.34 | 0.34 | 0.66 | 0.45 |
| Poids net | lb (kg) | 17.2 (7.8) | 17.2 (7.8) | 22.93 (10.4) | 28.88 (13.1) |
| Unité extérieure |  |  |  |  |
| Débit d’air volumique | pcm | 1058.82 | 1058.82 | 1235.29 | 1764.71 |
| Niveau sonore | dB (A) | 54.5 | 54.5 | 57 | 59.5 |
| Puissance du compresseur | W | 1140 | 1140 | 2085 | 2085 |
| LRA du compresseur | A | - | - | - | - |
| RLA du compresseur | A | 6.47 | 6.47 | 7.5 | 14.25 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | - | - | - | - |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.34 | 0.47 | 0.82 | 0.76 |
| Volume de réfrigérant (R410A) | oz (g) | 25.75 (709) | 25.75 (709) | 47.97 (1332) | 62.8 (1758) |
| Poids net | lb (kg) | 52.9 (24) | 52.9 (24) | 64.15 (29.1) | 97.88 (44.4) |
| Température ambiante de fonctionnement | Climatisation | °C (°F) | -20 à 50 (-4 à 122) |
|  | Chauffage | °C (°F) | -20 à 30 (-4 à 86) |
| Tuyauterie de raccordement/réfrigérant |  |  |  |  |
| Longueur de préchargement | pi (m) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) |
| Volume additionnel de réfrigérant | oz/pi (g/m) | 0.16 (15) | 0.16 (15) | 0.16 (15) | 0.32 (30) |
| Diamètre externe tuyau liquide | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Diamètre externe tuyau gaz | po | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Différence de hauteur maximale | pi (m) | 33 (10) | 33 (10) | 66 (20) | 66 (20) |
| Longueur totale maximale | pi (m) | 82 (25) | 82 (25) | 98 (30) | 98 (30) |

1 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.

2 Vitesses du ventilateur à courant transversal : (H) Élevée / (M) Moyenne / (L) Faible.

Options

Voir la section Options OTP

Variation du ratio de capacité en fonction de la température extérieure

| Unité intérieure | L | H | P |
| --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm |
| 8016-C09-I | 28 1/8 | 715 | 11 1/4 | 285 | 7 5/8 | 194 |
| 8016-C12-I | 31 11/16 | 805 | 11 1/4 | 285 | 7 5/8 | 194 |
| 8016-C18-I | 37 11/16 | 957 | 11 7/8 | 302 | 8 3/8 | 213 |
| 8016-C24-I | 40 15/16 | 1040 | 12 7/8 | 327 | 8 11/16 | 220 |

| Unité extérieure | L | H | P | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| 8016-C09-O 8016-C12-O | 28 3/8 | 720 | 19 1/2 | 495 | 10 5/8 | 270 | 17 13/16 | 452 | 10 1/16 | 255 |
| 8016-C18-O | 30 1/8 | 765 | 21 7/8 | 555 | 11 15/16 | 303 | 17 13/16 | 452 | 11 1/4 | 286 |
| 8016-C24-O | 35 1/16 | 890 | 26 1/2 | 673 | 13 7/16 | 342 | 26 1/8 | 663 | 13 15/16 | 354 |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence chez le manufacturier : |  |
| Commentaires : |