Série

Capella 28	Thermopompe simple zone sans conduit de ventilation

Caractéristiques

Mode de fonctionnement	- 	Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

Capacité nominale	-	9000, 12000, 18000, 24000 BTU/hr.

Tension	-	230/208V, 60 Hz, 1 phase.

Unité intérieure	- 	Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.

-	Boîtier en plastique, standard blanc.

-	Ventilateur à courant transversal avec vitesse réglable entre 0% et 100% et 3 modes de fonctionnement (turbo, auto et silence).

-	Ailettes de l’évaporateur recouvertes d’un enduit hydrophile pour une plus grande résistance à la corrosion.

-	Filtres lavables.

Unité extérieure	-	Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec protection contre les surcharges sur la carte de circuit imprimé.

-	Vanne d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.

-	Ailettes du condenseur recouvertes d’un enduit hydrophile pour une plus grande résistance à la corrosion.

-	Ventilateur axial silencieux.

-	Plateau de dégivrage muni de plusieurs trous d’égouttement ainsi que d’un fil chauffant pour empêcher la formation de glace.

-	Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.

-	Installation sur support mural ou au sol en aluminium (en option).

Tuyauterie de raccordement	-	Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).

- Raccords évasés.

Régulation 	-	Télécommande sans fil incluse avec support mural.

-	Température de consigne : 16 à 32 °C (61 à 90 °F).

-	Format d’affichage de la température : °C ou °F.
-	Interface (options HP6000ZB-MA et GT130 requises).

Garantie	-	Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d’œuvre non incluse).

-	Garantie main-d’œuvre (vendue séparément) de la 1ère à la 10e année, couvre pièces et main-d’œuvre avec remplacement du système si défaillance du compresseur.

Application	-	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

Caractéristiques et fonctionnalités

Modèles

| # Produit1 | Unité intérieure | 8028-C09-I | 8028-C12-I | 8028-C18-I | 8028-C24-I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unité extérieure | 8028-C09-O | 8028-C12-O | 8028-C18-O | 8028-C24-O |
| Qté |  |  |  |  |
| Performance technique |
| Tension |  | Volts | 230/208 | 230/208 | 230/208 | 230/208 |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 2638 (9000) | 3517 (12000) | 5275 (18000) | 7034 (24000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 967 - 4191 (3300 - 14300) | 967 - 4191 (3300 - 14300) | 2600 - 5687 8870 - 19400 | 2008 - 7913 6850 - 27000 |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 3460 (11800) | 3517 (12000) | 5275 (18000) | 8504 (29000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 1465 - 4455 (5000 - 15200) | 1465 - 4484 (5000 - 15300) | 4425 - 5715 (15100 - 19500) | 3488 - 9085 (11900 - 31000) |
| Puissance consommée en climatisation | Nominale | W | 556 | 857 | 1440 | 1845 |
|  | Min. – max. | W | 180 - 1180 | 180 - 1180 | 230 - 1760 | 310 - 2400 |
| Puissance consommée en chauffage | Nominale | W | 907 | 907 | 1700 | 2500 |
|  | Min. – max. | W | 370 - 1500 | 370 - 1500 | 1390 - 2050 | 670 - 2700 |
| Courant nominal en climatisation | A | 2.5 | 3.72 | 6.3 | 8.1 |
| Courant nominal en chauffage | A | 4.1 | 4.1 | 7.3 | 10.9 |
| MCA | A | 15 | 15 | 16 | 25 |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP) | A | 15 | 15 | 25 | 35 |
| TRÉS SEER (SEER2) | - | 28.1 (28.1) | 25.5 (25.5) | 21.5 (21.5) | 21.5 (21.5) |
| CPSC HSPF (HSPF2) | - | 13 (11.5) | 13 (10.4) | 13 (11.3) | 12 (11.4) |
| TRÉ (EER) | W/W | 16.2 | 14 | 12.5 | 13 |
| COP | W/W | 3.81 | 3.88 | 3.1 | 3.4 |
| Numéro AHRI | - | 207709204 | 207709205 | 207709206 | 207709207 |
| ENERGY STAR | - | ( | ( | ( | ( |
| Unité intérieure |  |  |  |  |
| Déshumidification | pt/hr (l/hr) | 2.13 (1.14) | 2.54 (1.44) | 3.8 (2.16) | 5.49 (3.13) |
| Débit d’air volumique | H / M / L2 | pcm | 335 /229 / 176 | 335 /229 / 176 | 524 / 376 / 306 | 611 / 414 / 319 |
| Niveau sonore | H / M / L2 | dB (A) | 38 / 33.5 / 23.5 | 38 / 33.5 / 23.5 | 46 / 42 / 24 | 46 / 39 / 34 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | 50 | 50 | 36 | 58 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.5 |
| Poids net | lb (kg) | 22.7 (10.3) | 22.9 (10.4) | 27 (12.3) | 44 (20) |
| Unité extérieure |  |  |  |  |
| Débit d’air volumique | pcm | 1324 | 1324 | 1765 | 2235 |
| Niveau sonore | dB (A) | 55 | 56 | 59 | 62 |
| Puissance du compresseur | W | 885 | 885 | 2045 | 2045 |
| LRA du compresseur | A | 8.8 | 8.8 | 14.25 | 17.1 |
| RLA du compresseur | A | 50 | 50 | 36 | 58 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | - | - | - | - |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.42 | 0.36 | 0.76 | 0.5 |
| Volume de réfrigérant (R410A) | oz (g) | 41.62 (1180) | 41.62 (1180) | 65.2 (1850) | 91.7 (2600) |
| Poids net | lb (kg) | 74 (33.6) | 74 (33.4) | 101 (45.8) | 134 (61) |
| Température ambiante de fonctionnement | Climatisation | °C (°F) | -30 à 50 (-22 à 122) |
|  | Chauffage | °C (°F) | -30 à 30 (-22 à 86) |
| Tuyauterie de raccordement/réfrigérant |
| Longueur de préchargement | pi (m) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) |
| Volume additionnel de réfrigérant | oz/pi (g/m) | 0.16 (15) | 0.16 (15) | 0.16 (15) | 0.32 (30) |
| Diamètre externe tuyau liquide | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Diamètre externe tuyau gaz | po | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
| Différence de hauteur maximale | pi (m) | 33 (10) | 33 (10) | 66 (20) | 82 (25) |
| Longueur totale maximale | pi (m) | 82 (25) | 82 (25) | 98 (30) | 164 (50) |

1 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.

2 Vitesses du ventilateur à courant transversal : (H) Élevée (80%) / (M) Moyenne (60%) / (L) Faible (40%).

Options

Voir la section Options OTP

Variation du ratio de capacité en fonction de la température extérieure

| Unité intérieure | L | H | P |
| --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm |
| 8028-C09-I 8028-C12-I | 31 5/16 | 795 | 11 5/8 | 295 | 8 7/8 | 225 |
| 8028-C18-I | 38 | 965 | 12 9/16 | 319 | 9 7/16 | 239 |
| 8028-C24-I | 44 7/8 | 1140 | 14 9/16 | 370 | 10 13/16 | 275 |

| Unité extérieure | L | H | P | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| 8028-C09-O 8028-C12-O | 31 11/16 | 805 | 21 13/16 | 554 | 13 | 330 | 20 1/8 | 511 | 12 | 305 |
| 8028-C18-O | 35 1/16 | 890 | 26 1/2 | 673 | 13 7/16 | 342 | 26 1/8 | 663 | 13 11/16 | 348 |
| 8028-C24-O | 37 1/4 | 946 | 31 7/8 | 810 | 16 1/8 | 410 | 26 1/2 | 673 | 17 15/16 | 455 |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence chez le manufacturier : |  |
| Commentaires : |