Série

Capella MZ			Thermopompe multizone sans conduit de ventilation

Caractéristiques

Mode de fonctionnement	- 	Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

Capacité nominale	-	18000, 27000, 36000, 48000 BTU/hr.

Tension	-	230/208V, 60 Hz, 1 phase.

Unité intérieure	- 	Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.

-	Boîtier en plastique, standard blanc.

-	Ventilateur à courant transversal avec vitesse réglable entre 0% et 100% et 3 modes de fonctionnement (turbo, auto et silence).

-	Ailettes de l’évaporateur recouvertes d’un enduit hydrophile pour une plus grande résistance à la corrosion.

-	Filtres lavables.

Unité extérieure	-	Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec protection contre les surcharges sur la carte de circuit imprimé.

-	Vanne d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.

-	Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande 
résistance à la corrosion.

-	Ventilateur axial silencieux.

- 	Plateau de dégivrage muni de plusieurs trous d’égouttement ainsi que d’un fil chauffant pour empêcher la formation de glace.

-	Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.

-		Installation sur support mural ou au sol en aluminium (en option).

Tuyauterie de raccordement	-	Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).

- Raccords évasés.

Régulation	-	Télécommande sans fil et support mural inclus avec chaque unité intérieure.

-	Température de consigne : 16 à 32 °C (61 à 90 °F).

-	Format d’affichage de la température : °C ou °F.

Garantie	-	Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d’œuvre non incluse).

- Garantie main-d’œuvre (vendue séparément) de la 1ère à la 10e année, couvre pièces et main-d’œuvre avec remplacement du système si défaillance du compresseur.

Application	- 	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

Caractéristiques et fonctionnalités

Modèles unité extérieure

| # Produit |  |  | 8222-C18-O | 8322-C27-O | 8422-C36-O | 8522-C48-O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qté |  |  |  |  |  |  |
| Performance technique |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’unités intérieures raccordables |  | - | 1 à 2 | 2 à 3 | 2 à 4 | 2 à 5 |
| Tension |  | Volts | 230/208 | 230/208 | 230/208 | 230/208 |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 5572 (19000) | 8211 (28000) | 10557 (36000) | 14076 (48000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 1613 - 1804 (5500 - 25000) | 2344 - 9626 (7995 - 32826) | 5249 - 12317 (17900 - 42000) | 5660 - 14956 (19300 - 51000) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 5882 (20000) | 8211 (28000) | 10704 (36500) | 14370 (49000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 2375 - 8710 (8100 - 29700) | 1477 - 10765 (5035 - 38712) | 3666 - 14370 (12500 - 49000) | 3372 - 17008 (11500 - 58000) |
| Puissance consommée en climatisation | Nominale | W | 1520 | 2240 | 2650 | 4150 |
|  | Min. – max. | W | 230 - 2200 | 275 - 3493 | 740 - 4030 | 685 - 4700 |
| Puissance consommée en chauffage | Nominale | W | 1725 | 2240 | 2780 | 4000 |
|  | Min. – max. | W | 640 - 2700 | 303 - 4074 | 770 - 5230 | 710 - 5800 |
| MCA |  | A | 20 | 25 | 40 | 42 |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP) |  | A | 25 | 40 | 50 | 50 |
| TRÉS SEER (SEER2) |  | - | 22 (22) | 22.5 (23) | 21.8 (22.2) | 21.5 (21.8) |
| CPSC HSPF (HSPF2) |  | - | 10.2 (9.8) | 11.3 (10.6) | 11 (10.3) | 11 (9.8) |
| TRÉ (EER) |  | W/W | 12.5 | 12.5 | 13.6 | 11.6 |
| COP |  | W/W | 3.40 | 3.66 | 3.85 | 3.59 |
| Numéro AHRI |  | - | 207590846 | 207590849 | 207657622 | 207590852 |
| ENERGY STAR |  | - |  |  |  |  |
| Débit d’air volumique |  | pcm | 2129 | 2147 | 4500 | 4500 |
| Niveau sonore |  | dB (A) | 61 | 63 | 63 | 65 |
| Puissance du compresseur |  | W | 1895 | 2600 | 3040 | 3565 |
| LRA du compresseur |  | A | - | - | - | - |
| RLA du compresseur |  | A | 18 | 20 | 26 | 30 |
| Puissance du moteur du ventilateur |  | W | 150 | 150 | 126 | 126 |
| RLA du moteur du ventilateur |  | A | - | - | - | - |
| Volume de réfrigérant (R410A) |  | oz (g) | 91.7 (2600) | 134.04 (3800) | 162 (4600) | 162 (4600) |
| Poids net |  | lb (kg) | 138 (63) | 168 (76) | 223 (101) | 238 (108) |
| Température ambiante de fonctionnement | Climatisation | °C (°F) | -30 à 50 (-22 à 122) |  |  |  |
|  | Chauffage | °C (°F) | -30 à 30 (-22 à 86) |  |  |  |
| Tuyauterie de raccordement/réfrigérant |  |  |  |  |  |  |
| Longueur de préchargement |  | pi (m) | 49 (15) | 74 (22.5) | 98 (30) | 123 (37.5) |
| Volume additionnel de réfrigérant |  | oz/pi (g/m) | 0.16 (15) | 0.16 (15) | 0.16 (15) | 0.16 (15) |
| Diamètre externe tuyau liquide |  | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz |  | po | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Différence de hauteur max. entre unité extérieure et intérieure |  | pi (m) | 49 (15) | 49 (15) | 49 (15) | 49 (15) |
| Différence de hauteur max. entre les unités intérieures |  | pi (m) | 33 (10) | 33 (10) | 33 (10) | 33 (10) |
| Longueur max. entre l’unité extérieure et l’unité intérieure la plus éloignée |  | pi (m) | 82 (25) | 98 (30) | 118 (35) | 115 (35) |
| Longueur totale max. |  | pi (m) | 131 (40) | 197 (60) | 262 (80) | 262 (80) |

Modèles unité intérieure

| # Produit |  |  |  | 8028-C09-I | 8028-C12-I | 8028-C18-I | 8028-C24-I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qté |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité en climatisation | Nominale |  | W (BTU/hr) | 2638 (9000) | 3517 (12000) | 5275 (18000) | 7034 (24000) |
|  | Min. – max. |  | W (BTU/hr) | 967 - 4191 (3300 -14300) | 967 - 4191 (3300 -14300) | 2600 - 5687 8870 - 19400 | 2008 - 7913 6850 - 27000 |
| Capacité en chauffage | Nominale |  | W (BTU/hr) | 3460 (11800) | 3517 (12000) | 5275 (18000) | 8504 (29000) |
|  | Min. – max. |  | W (BTU/hr) | 1465 - 4455 (5000 - 15200) | 1465 - 4484 (5000 - 15300) | 4425 - 5715 (15100 - 19500) | 3488 - 9085 (11900 - 31000) |
| Déshumidification |  |  | pt/hr (l/hr) | 2.13 (1.14) | 2.54 (1.44) | 3.8 (2.16) | 5.49 (3.13) |
| Débit d’air volumique |  | H / M / L1 | pcm | 335 / 229 / 176 | 335 /229 / 176 | 524 / 376 / 306 | 611 / 414 / 319 |
| Niveau sonore |  | H / M / L1 | dB (A) | 38 / 33.5 / 23.5 | 38 / 33.5 / 23.5 | 46 / 42 / 24 | 46 / 39 / 34 |
| Puissance du moteur du ventilateur |  |  | W | 50 | 50 | 36 | 58 |
| RLA du moteur du ventilateur |  |  | A | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.5 |
| Poids net |  |  | lb (kg) | 23 (10.3) | 23 (10.4) | 27 (12.3) | 44 (20) |

1 Vitesses du ventilateur à courant transversal : (H) Élevée (80%) / (M) Moyenne (60%) / (L) Faible (40%).

À noter que chaque unité est emballée individuellement.

Options

Voir la section Options OTP

| Unité intérieure | L |  | H |  | P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm |
| 8028-C09-I 8028-C12-I | 31 5/16 | 795 | 11 5/8 | 295 | 8 7/8 | 225 |
| 8028-C18-I | 38 | 965 | 12 9/16 | 319 | 9 7/16 | 239 |
| 8028-C24-I | 44 7/8 | 1140 | 14 9/16 | 370 | 10 13/16 | 275 |

| Unité extérieure | L |  | H |  | P |  | A |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| 8222-C18-O 8322-C27-O | 37 1/4 | 946 | 31 7/8 | 810 | 16 1/8 | 410 | 26 1/2 | 673 | 15 7/8 | 403 |
| 8422-C36-O 8522-C48-O | 37 1/2 | 952 | 52 1/2 | 1333 | 16 5/16 | 415 | 24 15/16 | 634 | 15 15/16 | 404 |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence chez le manufacturier : |  |
| Commentaires : |  |