Série

OAS	Aérotherme suspendu commercial industriel

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : amande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

-	Certains appareils peuvent être convertis de 3 à 1 phase sur place.

Construction	-	Construction en acier de calibres 18 et 20.

-	Volets ajustables afin de diriger l’air chaud.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	-	Moteur fermé à roulements à billes lubrifié à vie (sauf 15 à 25 kW, 208/240V).

-	Ventilateur de 58 dBA (2 à 10kW), 67 dBA (15 à 30kW) et 77 dBA (40 à 60kW).

-	Moteur monté dans le compartiment froid avec protection thermique intégrée.

-	Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.

Élément	-	Élément tubulaire; acier inoxydable (2 à 10kW), acier avec ailettes (15 à 60kW).

-	Disposition concentrique des éléments.

-	Élément scellé en usine sur demande.

Régulation	-	Contacteur intégré et circuit de commande à 240/208V standard 
(avec transformateur si nécessaire).

-	Relais 24V avec ou sans transformateur en option.

-	Circuit de commande à 120V en option.

-	Thermostat intégré en option.

Ouellet recommande l'usage d'un thermostat mural pour un meilleur confort.

Tout dispositif de contrôle [thermostat ou relais] doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil.

Installation	-	Usage non-résidentiel aux États-Unis.

- Montage horizontal :

2 à 30kW : au mur ou au plafond avec les supports fournis 	permettant de faire pivoter sur 360°.

40 à 60kW : au plafond seulement à l’aide des 4 crochets fournis.

-	Montage vertical (sauf option -MD) :

2 à 60kW : à l’aide de 4 tiges filetées 1/2 po X 13 UNC (non fournies).

-	Cône diffuseur en option (sauf option -MD).

-	Hauteur maximale recommandée (horizontale) :

2 à 10kW : 8 pi (2,4 m), 15 à 30kW : 10 pi (3,0 m), 40 à 60kW : 15 pi (4,5 m).

- Grillage de protection permettant le montage horizontale 	à une hauteur minimale :

Canada 2 à 30 kW : 24 po (610 mm), 40 à 60 kW : 8 pi (2,4 m).

États-Unis 2 à 30 kW : 6 pi (1,8 m), 40 à 60 kW : 8 pi (2,4 m).

-	Température ambiante maximale de fonctionnement : 30 °C (85 °F).

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Hall d’entrée commercial, entrepôt, cage d’escalier, usine.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts | Phase | kW (BTU/hr) | pcm | Hausse de température |  | Moteur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | oC | oF | HP | rpm |
| OAS02008 |  | 208 | 1 | 2,0 (6824) | 510 | 7 | 13 | 1/30 | 1550 |
| OAS02038 |  | 208 | 3/11 | 2,0 (6824) | 510 | 7 | 13 | 1/30 | 1550 |
| OAS03008 |  | 208 | 1 | 3,0 (10236) | 510 | 10 | 18 | 1/30 | 1550 |
| OAS03038 |  | 208 | 3/11 | 3,0 (10236) | 510 | 10 | 18 | 1/30 | 1550 |
| OAS04008 |  | 208 | 1 | 4,0 (13648) | 510 | 14 | 25 | 1/30 | 1550 |
| OAS04038 |  | 208 | 3/11 | 4,0 (13648) | 510 | 14 | 25 | 1/30 | 1550 |
| OAS05008 |  | 208 | 1 | 5,0 (17060) | 700 | 13 | 23 | 1/30 | 1550 |
| OAS05038 |  | 208 | 3/11 | 5,0 (17060) | 700 | 13 | 23 | 1/30 | 1550 |
| OAS07538 |  | 208 | 3/11 | 7,5 (25590) | 700 | 19 | 34 | 1/30 | 1550 |
| OAS10008 |  | 208 | 1 | 10,0 (34120) | 700 | 25 | 45 | 1/30 | 1550 |
| OAS10038 |  | 208 | 3 | 10,0 (34120) | 700 | 25 | 45 | 1/30 | 1550 |
| OAS15038 |  | 208 | 3/11 | 15,0 (51180) | 1300 | 20 | 36 | 1/8 | 1550 |
| OAS20038 |  | 208 | 3/11 | 20,0 (68240) | 1300 | 27 | 49 | 1/8 | 1550 |
| OAS25038 |  | 208 | 3/11 | 25,0 (85300) | 1300 | 34 | 61 | 1/8 | 1550 |
| OAS02000 |  | 240 | 1 | 2,0 (6824) | 510 | 7 | 13 | 1/30 | 1550 |
| OAS03000 |  | 240 | 1 | 3,0 (10236) | 510 | 10 | 18 | 1/30 | 1550 |
| OAS04000 |  | 240 | 1 | 4,0 (13648) | 510 | 14 | 25 | 1/30 | 1550 |
| OAS05000 |  | 240 | 1 | 5,0 (17060) | 700 | 13 | 23 | 1/30 | 1550 |
| OAS07500 |  | 240 | 1 | 7,5 (25590) | 700 | 19 | 34 | 1/30 | 1550 |
| OAS10000 |  | 240 | 1 | 10,0 (34120) | 700 | 25 | 45 | 1/30 | 1550 |
| OAS15000 |  | 240 | 1 | 15,0 (51180) | 1300 | 20 | 36 | 1/8 | 1550 |
| OAS20000 |  | 240 | 1 | 20,0 (68240) | 1300 | 27 | 49 | 1/8 | 1550 |
| OAS25000 |  | 240 | 1 | 25,0 (85300) | 1300 | 34 | 61 | 1/8 | 1550 |
| OAS02007 |  | 347 | 1 | 2,0 (6824) | 510 | 7 | 13 | 1/30 | 1550 |
| OAS03007 |  | 347 | 1 | 3,0 (10236) | 510 | 10 | 18 | 1/30 | 1550 |
| OAS04007 |  | 347 | 1 | 4,0 (13648) | 510 | 14 | 25 | 1/30 | 1550 |
| OAS05007 |  | 347 | 1 | 5,0 (17060) | 700 | 13 | 23 | 1/30 | 1550 |
| OAS07507 |  | 347 | 1 | 7,5 (25590) | 700 | 19 | 34 | 1/30 | 1550 |
| OAS10007 |  | 347 | 1 | 10,0 (34120) | 700 | 25 | 45 | 1/30 | 1550 |
| OAS02034 |  | 480 | 3 | 2,0 (6824) | 510 | 7 | 13 | 1/30 | 1550 |
| OAS03034 |  | 480 | 3 | 3,0 (10236) | 510 | 10 | 18 | 1/30 | 1550 |
| OAS04034 |  | 480 | 3 | 4,0 (13648) | 510 | 14 | 25 | 1/30 | 1550 |
| OAS05034 |  | 480 | 3 | 5,0 (17060) | 700 | 13 | 23 | 1/30 | 1550 |
| OAS07534 |  | 480 | 3 | 7,5 (25590) | 700 | 19 | 34 | 1/30 | 1550 |
| OAS10034 |  | 480 | 3 | 10,0 (34120) | 700 | 25 | 45 | 1/30 | 1550 |
| OAS15034 |  | 480 | 3 | 15,0 (51180) | 1400 | 19 | 34 | 1/3 | 1725 |
| OAS20034 |  | 480 | 3 | 20,0 (68240) | 1400 | 25 | 45 | 1/3 | 1725 |
| OAS25034 |  | 480 | 3 | 25,0 (85300) | 1400 | 31 | 56 | 1/3 | 1725 |
| OAS30034 |  | 480 | 3 | 30,0 (102360) | 1400 | 38 | 68 | 1/3 | 1725 |
| OAS40034 |  | 480 | 3 | 40,0 (136480) | 2000 | 35 | 63 | 3/4 | 1140 |
| OAS50034 |  | 480 | 3 | 50,0 (170600) | 2000 | 44 | 79 | 3/4 | 1140 |
| OAS60034 |  | 480 | 3 | 60,0 (204720) | 2000 | 53 | 95 | 3/4 | 1140 |
| OAS02006 |  | 600 | 1 | 2.0 (6824) | 510 | 7 | 13 | 1/30 | 1550 |
| OAS02036 |  | 600 | 3 | 2.0 (6824) | 510 | 7 | 13 | 1/30 | 1550 |
| OAS03006 |  | 600 | 1 | 3.0 (10236) | 510 | 10 | 18 | 1/30 | 1550 |
| OAS03036 |  | 600 | 3 | 3.0 (10236) | 510 | 10 | 18 | 1/30 | 1550 |
| OAS04006 |  | 600 | 1 | 4.0 (13648) | 510 | 14 | 25 | 1/30 | 1550 |
| OAS04036 |  | 600 | 3/11 | 4.0 (13648) | 510 | 14 | 25 | 1/30 | 1550 |
| OAS05006 |  | 600 | 1 | 5.0 (17060) | 700 | 13 | 23 | 1/30 | 1550 |
| OAS05036 |  | 600 | 3/11 | 5.0 (17060) | 700 | 13 | 23 | 1/30 | 1550 |
| OAS07536 |  | 600 | 3/11 | 7.5 (25590) | 700 | 19 | 34 | 1/30 | 1550 |
| OAS10036 |  | 600 | 3/11 | 10.0 (34120) | 700 | 25 | 45 | 1/30 | 1550 |
| OAS15006 |  | 600 | 1 | 15.0 (51180) | 1400 | 19 | 34 | 1/3 | 1725 |
| OAS15036 |  | 600 | 3/11 | 15.0 (51180) | 1400 | 19 | 34 | 1/3 | 1725 |
| OAS20006 |  | 600 | 1 | 20.0 (68240) | 1400 | 25 | 45 | 1/3 | 1725 |
| OAS20036 |  | 600 | 3/11 | 20.0 (68240) | 1400 | 25 | 45 | 1/3 | 1725 |
| OAS25006 |  | 600 | 1 | 25.0 (85300) | 1400 | 31 | 56 | 1/3 | 1725 |
| OAS25036 |  | 600 | 3/11 | 25.0 (85300) | 1400 | 31 | 56 | 1/3 | 1725 |
| OAS30036 |  | 600 | 3 | 30.0 (102360) | 1400 | 38 | 68 | 1/3 | 1725 |
| OAS40036 |  | 600 | 3 | 40.0 (136480) | 2000 | 35 | 63 | 3/4 | 1140 |
| OAS500362 |  | 600 | 3 | 50.0 (170600) | 2000 | 44 | 79 | 3/4 | 1140 |
| OAS600362 |  | 600 | 3 | 60.0 (204720) | 2000 | 53 | 95 | 3/4 | 1140 |

1 Les modèles portant la mention «3/1» peuvent être convertis de 3 à 1 phase sur place.

2 Si l’option de contrôle «interrupteur principal» est requis, vous devez commander un DIS80.

Couleur standard amande.

240V, 3 phases et 277V disponible sur demande.

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 120 | Circuit de commande à 120V |  |
| - | 3P | Contacteur 3 pôles |  |
| KIT-OAS-CD1AM | - | Cône diffuseur, unités de 2 à 10kW |  |
| KIT-OAS-CD2AM | - | Cône diffuseur, unités de 15 à 30kW |  |
| KIT-OAS-CD3AM | - | Cône diffuseur, unités de 40 à 60kW |  |
| - | CV | Interrupteur de ventilateur, avec moteur 240V et 277V |  |
| - | CV | Interrupteur de ventilateur, avec moteur 480V et 600V |  |
| - | DIS403 | Interrupteur principal, 40A |  |
| - | DIS803 | Interrupteur principal, 80A |  |
| - | DIS1003 | Interrupteur principal, 100A |  |
| - | ES1 | Élément scellé en usine |  |
| - | FANAM | Ventilateur peinturé à la poudre d’époxy/polyester amande |  |
| - | MD2 | Exploitation minière |  |
| KIT-OAS-R | R | Relais 24V, sans transformateur |  |
| - | RCV240 | Relais de ventilateur 240V, pour contrôle à distance (interrupteur non inclus) |  |
| KIT-OAS-RT | RT | Relais 24V, avec transformateur |  |
| KIT-OAS-T | T | Thermostat |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 L’option «élément scellé» augmente la fiabilité de ceux-ci dans des environnements humides. Il n’élimine pas totalement les courants de fuite des éléments chauffants sous gaine métallique .

2 Voir les caractéristiques ci-dessous.

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |