- Série

ODI	Plinthe coupe-brise en aluminium à dessus incliné

Entrée d’air

par le dessous

- Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

-	Optionnelle : aluminium anodisé.

Tension	-	120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction	-	Devant en aluminium de calibre 14 (0,0787 po [2 mm]).

-	Boîtier en acier satiné de calibre 18.

-	Assemblage vissé pour une plus grande robustesse.

-	Canalisation de câblage intégrée pleine longueur.

-	Ouvertures inférieures à 1/4 po (6,4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur.

-	Entrée d’air frais par l’avant; sortie d’air chaud par le dessus.

-	 Entrée d’air frais par par le dessous (-BAI) en option.

-	Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.

-	Protection thermique linéaire pleine longueur, à réenclenchement automatique. Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option.

-	Bouts inclus.

Élément	-	Élément tubulaire en acier recouvert d’ailettes en aluminium.

- Élément flottant sur supports de nylon haute température

réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité	-	Densité moyenne standard de 275W/pi.

-	Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.

Régulation	-	Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle

ou anti-vandale.

- Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option

(installation du côté droit seulement).

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation	-	L’appareil doit être installé à 2 po (51 mm) au-dessus du plancher

(pour l'option -BAI).

-	Trous de montage espacés de 4 po (102 mm) aﬁn de faciliter la pose.

-	Installation au plancher ou au mur.

-	Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.

-	Trousse de piédestals en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.

- Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi1

| Watts | Watts 240/208V1 | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120V | Qté | 208V | Qté | 240/208V2 | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté | po | mm | lb | kg |
| 500 | 500/375 | ODI0502 |  | ODI0508 |  | ODI0500 |  | ODI0507 |  | - | - | 29 1/16 | 738 | 9,1 | 4,1 |
| 750 | 750/563 | ODI0752 |  | ODI0758 |  | ODI0750 |  | ODI0757 |  | ODI0756 |  | 39 1/16 | 992 | 11,9 | 5,4 |
| 1000 | 1000/750 | ODI1002 |  | ODI1008 |  | ODI1000 |  | ODI1007 |  | ODI1006 |  | 49 5/16 | 1253 | 14,7 | 6,6 |
| 1250 | 1250/938 | ODI1252 |  | ODI1258 |  | ODI1250 |  | ODI1257 |  | ODI1256 |  | 58 13/16 | 1494 | 17,3 | 7,9 |
| 1500 | 1500/1125 | ODI1502 |  | ODI1508 |  | ODI1500 |  | ODI1507 |  | ODI1506 |  | 67 1/2 | 1715 | 19,7 | 9,0 |
| 1750 | 1750/1313 | - | - | ODI1758 |  | ODI1750 |  | ODI1757 |  | ODI1756 |  | 76 7/8 | 1952 | 22,3 | 10,1 |
| 2000 | 2000/1500 | - | - | ODI2008 |  | ODI2000 |  | ODI2007 |  | ODI2006 |  | 85 5/8 | 2175 | 24,7 | 11,2 |
| 2250 | 2250/1688 | - | - | ODI2258 |  | ODI2250 |  | ODI2257 |  | ODI2256 |  | 94 1/2 | 2400 | 27,2 | 12,3 |
| 2500 | 2500/1875 | - | - | ODI2508 |  | ODI2500 |  | ODI2507 |  | ODI2506 |  | 103 5/8 | 2632 | 29,7 | 13,5 |

- Modèles à basse densité moyenne

| # Produit3 | Longueur | Poids | Densité moyenne W/pi | Watts | Watts 240/208V2 | 120V | Qté | 208V | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODI020X-738 | 29 1/16" (738 mm) | 9,1 lb (4,1 kg) | 100 | 200 | 200/150 |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ODI030X-7381 |  |  | 150 | 300 | 300/225 |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ODI040X-7381 |  |  | 200 | 400 | 400/300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| ODI030X-992 | 39 1/16" (992 mm) | 11,9 lb (5,4 kg) | 100 | 300 | 300/225 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| ODI045X-9921 |  |  | 150 | 450 | 450/338 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| ODI060X-9921 |  |  | 200 | 600 | 600/450 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| ODI040X-1253 | 49 5/16" (1253 mm) | 14,7 lb (6,6 kg) | 100 | 400 | 400/300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| ODI060X-12531 |  |  | 150 | 600 | 600/450 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| ODI080X-12531 |  |  | 200 | 800 | 800/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI050X-1494 | 58 13/16" (1494 mm) | 17,3 lb (7,9 kg) | 100 | 500 | 500/375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |
| ODI075X-14941 |  |  | 150 | 750 | 750/563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI100X-14941 |  |  | 200 | 1000 | 1000/750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI060X-1715 | 67 1/2" (1715 mm) | 19,7 lb (9,0 kg) | 100 | 600 | 600/450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI090X-17151 |  |  | 150 | 900 | 900/675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI120X-17151 |  |  | 200 | 1200 | 1200/900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI070X-1952 | 76 7/8" (1952 mm) | 22,3 lb (10,1 kg) | 100 | 700 | 700/525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI105X-19521 |  |  | 150 | 1050 | 1050/788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI140X-19521 |  |  | 200 | 1400 | 1400/1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI080X-2175 | 85 5/8" (2175 mm) | 24,7 lb (11,2 kg) | 100 | 800 | 800/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI120X-21751 |  |  | 150 | 1200 | 1200/900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI160X-21751 |  |  | 200 | 1600 | 1600/1200 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI090X-2400 | 94 1/2" (2400 mm) | 27,2 lb (12,3 kg) | 100 | 900 | 900/675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI135X-24001 |  |  | 150 | 1350 | 1350/1013 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI180X-24001 |  |  | 200 | 1800 | 1800/1350 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI100X-2632 | 103 5/8" (2632 mm) | 29,7 lb (13,5 kg) | 100 | 1000 | 1000/750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI150X-26321 |  |  | 150 | 1500 | 1500/1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI200X-26321 |  |  | 200 | 2000 | 2000/1500 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODI225X-26321 |  |  | 200 | 2250 | 2250/1688 | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1  Usage non-résidentiel aux États-Unis.

- 2 208V = 75% du wattage à 240V.

- 3 X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 7 (347V), 6 (600V).

-  = Disponible.

- Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

Autres voltages disponibles sur demande.

- Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| Finition |  |  |  |
| - | BAI | Entrée d’air par le dessous |  |
| - | BD1 | Finition unie du dos de l’appareil |  |
| KIT-ODI-CE | - | Coin extérieur, 4 po (102 mm) |  |
| KIT-ODI-CI | - | Coin intérieur, 4 po (102 mm) |  |
| KIT-ODI-JT | - | Joint de finition, 2 po (51 mm) |  |
| KIT-ODI-JT-PE | - | Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm) |  |
| KIT-ODI-PE | - | Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm) |  |
| KIT-ODI-PEC | - | Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm) |  |
| ODI-SV-XX | - | Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2632 mm) |  |
| Contrôles |  |  |  |
| KIT-ODI-DIS204 | DIS204 | Interrupteur principal, 20A à 277V max. |  |
| KIT-ODI-DIS404 | DIS404 | Interrupteur principal, 40A à 600V max. |  |
| - | HA | Protection thermique pour la haute altitude (3000 pi à 8200 pi) |  |
| - | PM | Relais pneumatique, 20A à 600V max. |  |
| KIT-ODI-R-347 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V |  |
| KIT-ODI-R-600 | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V |  |
| KIT-ODI-RT-120 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 22A à 120V |  |
| KIT-ODI-RT-208 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V |  |
| KIT-ODI-RT-240 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V |  |
| KIT-ODI-RT-277 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V |  |
| KIT-ODI-RT-347 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V |  |
| KIT-ODI-RT-6002 | RT2 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement) |  |
| KIT-ODI-TB6 | TB6 | Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-ODI-TB263 | TB263 | Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-ODI-TB6-AV | TB6AV | Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-ODI-TB26-AV3 | TB26AV3 | Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V |  |
| KIT-ODI-TRIAC-347 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max. |  |
| KIT-ODI-TRIAC-347T | TRIACT | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V |  |
| KIT-ODI-TRIAC-600 | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max. |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles.

2 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

3 Position «Off».

4 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |