Série

ODS	Aérotherme de plafond

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge de 10%) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

Tension	-	208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction	-	Grilles de sortie d'air fait de lamelles d'aluminium entrecroisées.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	-	Moteur fermé lubrifié à vie.

-	Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.

Élément	-	Trois éléments tubulaires résistants en acier inoxydable recouverts

d'ailettes d'aluminium.

Régulation 	-	Circuit de commande à 240/208V standard (à l’exception des appareils de 
2 à 5kW à 277V qui ont un contrôle standard à 277V).

-	Contacteur 240V intégré pour certain modèles (voir tableau).

-	Circuit de commande à 24V et 120V en option.

-	Thermostat anti-vandale intégré en option.

-	Relais 24V en option avec ou sans transformateur.

- Mode « circulation continue » contrôlé par un interrupteur intégré et mode

« chauffage » en fonction confirmé par un témoin lumineux en option (-CV).

Tout dispositif de contrôle [thermostat ou relais] doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil.

Installation	-	Hauteur recommandée : entre 8 pi (2,4 m) et 12 pi (3,6 m).

-	Encastré dans un plafond suspendu ou isolé (ODSR).

-	Installation en surface (ODSA et ODSB), adaptateur T-BAR en option.

Note : Nous conseillons d’installer ce produit sur un plafond extérieur afin d’éviter que des vibrations se propagent dans une pièce adjacente.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

-	10 ans sur l'élément.

Application 	-	Immeuble d'appartements, édiﬁce commercial, cage d’escalier, garage.

Modèles

| Watts | Volts (ph) | # Produit | Qté | Volts (ph) | # Produit | Qté | pcm | Hausse de température |  |  | Moteur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  | °F | HP | rpm |
| ODSA en surface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 240 (1) | ODSA02000 |  | 240 (3) | ODSA020301 |  | 310 | 11 |  | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 240 (1) | ODSA03000 |  | 240 (3) | ODSA030301 |  | 310 | 17 |  | 30 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 240 (1) | ODSA04000 |  | 240 (3) | ODSA040301 |  | 310 | 23 |  | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 240 (1) | ODSA050001 |  | 240 (3) | ODSA050301 |  | 310 | 28 |  | 51 | 1/50 | 1550 |
| 2000 | 208 (1) | ODSA02008 |  | 208 (3) | ODSA020381 |  | 310 | 11 |  | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 208 (1) | ODSA03008 |  | 208 (3) | ODSA030381 |  | 310 | 17 |  | 30 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 208 (1) | ODSA04008 |  | 208 (3) | ODSA040381 |  | 310 | 23 |  | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 208 (1) | ODSA050081 |  | 208 (3) | ODSA050381 |  | 310 | 28 |  | 51 | 1/50 | 1550 |
| 2000 | 277 (1) | ODSA02077 |  | - | - |  | 310 | 11 |  | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 277 (1) | ODSA03077 |  | - | - |  | 310 | 17 |  | 30 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 277 (1) | ODSA04077 |  | - | - |  | 310 | 23 |  | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 277 (1) | ODSA05077 |  | - | - |  | 310 | 28 |  | 51 | 1/50 | 1550 |
| 2000 | 347 (1) | ODSA020071 |  | - | - |  | 310 | 11 |  | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 347 (1) | ODSA030071 |  | - | - |  | 310 | 17 |  | 30 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 347 (1) | ODSA040071 |  | - | - |  | 310 | 23 |  | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 347 (1) | ODSA050071 |  | - | - |  | 310 | 28 |  | 51 | 1/50 | 1550 |
| 2000 | 480 (1) | ODSA020041 |  | 480 (3) | ODSA020341 |  | 310 | 11 |  | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 480 (1) | ODSA030041 |  | 480 (3) | ODSA030341 |  | 310 | 17 |  | 30 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 480 (1) | ODSA040041 |  | 480 (3) | ODSA040341 |  | 310 | 23 |  | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 480 (1) | ODSA050041 |  | 480 (3) | ODSA050341 |  | 310 | 28 |  | 51 | 1/50 | 1550 |
| 2000 | 600 (1) | ODSA020061 |  | 600 (3) | ODSA020361 |  | 310 | 11 |  | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 600 (1) | ODSA030061 |  | 600 (3) | ODSA030361 |  | 310 | 17 |  | 30 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 600 (1) | ODSA040061 |  | 600 (3) | ODSA040361 |  | 310 | 23 |  | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 600 (1) | ODSA050061 |  | 600 (3) | ODSA050361 |  | 310 | 28 |  | 51 | 1/50 | 1550 |
| ODSB en surface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7500 | 240 (1) | ODSB075001 |  | 240 (3) | ODSB075301 |  | 600 |  | 22 | 39 | 1/33 | 1550 |
| 10000 | 240 (1) | ODSB100001 |  | 240 (3) | ODSB100301 |  | 600 |  | 29 | 53 | 1/33 | 1550 |
| 7500 | 208 (1) | ODSB075081 |  | 208 (3) | ODSB075381 |  | 600 |  | 22 | 39 | 1/33 | 1550 |
| 9900 | 208 (1) | ODSB099081 |  | 208 (3) | ODSB099381 |  | 600 |  | 29 | 53 | 1/33 | 1550 |
| 7500 | 277 (1) | ODSB075771 |  | 347 (1) | ODSB075071 |  | 600 |  | 22 | 39 | 1/33 | 1550 |
| 10000 | 277 (1) | ODSB100771 |  | 347 (1) | ODSB100071 |  | 600 |  | 29 | 53 | 1/33 | 1550 |
| 7500 | 480 (1) | ODSB075041 |  | 480 (3) | ODSB075341 |  | 600 |  | 22 | 39 | 1/33 | 1550 |
| 10000 | 480 (1) | ODSB100041 |  | 480 (3) | ODSB100341 |  | 600 |  | 29 | 53 | 1/33 | 1550 |
| 7500 | 600 (1) | ODSB075061 |  | 600 (3) | ODSB075361 |  | 600 |  | 22 | 39 | 1/33 | 1550 |
| 10000 | 600 (1) | ODSB100061 |  | 600 (3) | ODSB100361 |  | 600 |  | 29 | 53 | 1/33 | 1550 |
| ODSR encastré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 240 (1) | ODSR02000 |  | 240 (3) | ODSR020301 |  | 310 |  | 11 | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 240 (1) | ODSR03000 |  | 240 (3) | ODSR030301 |  | 310 |  | 17 | 39 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 240 (1) | ODSR04000 |  | 240 (3) | ODSR040301 |  | 310 |  | 23 | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 240 (1) | ODSR050001 |  | 240 (3) | ODSR050301 |  | 310 |  | 28 | 51 | 1/50 | 1550 |
| 2000 | 208 (1) | ODSR02008 |  | 208 (3) | ODSR020381 |  | 310 |  | 11 | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 208 (1) | ODSR03008 |  | 208 (3) | ODSR030381 |  | 310 |  | 17 | 30 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 208 (1) | ODSR04008 |  | 208 (3) | ODSR040381 |  | 310 |  | 23 | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 208 (1) | ODSR050081 |  | 208 (3) | ODSR050381 |  | 310 |  | 28 | 51 | 1/50 | 1550 |
| 2000 | 277 (1) | ODSR02077 |  | - | - |  | 310 |  | 11 | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 277 (1) | ODSR03077 |  | - | - |  | 310 |  | 17 | 30 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 277 (1) | ODSR04077 |  | - | - |  | 310 |  | 23 | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 277 (1) | ODSR05077 |  | - | - |  | 310 |  | 28 | 51 | 1/50 | 1550 |
| 2000 | 347 (1) | ODSR020071 |  | - | - |  | 310 |  | 11 | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 347 (1) | ODSR030071 |  | - | - |  | 310 |  | 17 | 30 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 347 (1) | ODSR040071 |  | - | - |  | 310 |  | 23 | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 347 (1) | ODSR050071 |  | - | - |  | 310 |  | 28 | 51 | 1/50 | 1550 |
| 2000 | 480 (1) | ODSR020041 |  | 480 (3) | ODSR020341 |  | 310 |  | 11 | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 480 (1) | ODSR030041 |  | 480 (3) | ODSR030341 |  | 310 |  | 17 | 30 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 480 (1) | ODSR040041 |  | 480 (3) | ODSR040341 |  | 310 |  | 23 | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 480 (1) | ODSR050041 |  | 480 (3) | ODSR050341 |  | 310 |  | 28 | 51 | 1/50 | 1550 |
| 2000 | 600 (1) | ODSR02006 |  | 600 (3) | ODSR020361 |  | 310 |  | 11 | 20 | 1/50 | 1550 |
| 3000 | 600 (1) | ODSR0300611 |  | 600 (3) | ODSR030361 |  | 310 |  | 17 | 30 | 1/50 | 1550 |
| 4000 | 600 (1) | ODSR040061 |  | 600 (3) | ODSR040361 |  | 310 |  | 23 | 41 | 1/50 | 1550 |
| 5000 | 600 (1) | ODSR050061 |  | 600 (3) | ODSR050361 |  | 310 |  | 28 | 51 | 1/50 | 1550 |

### Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 120 | Circuit de commande, 120V |  |
| - | CV | Interrupteur de ventilateur et lumière témoin |  |
| KIT-ODS-DIS202 | DIS202 | Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 277V et moins |  |
| KIT-ODS-DIS402 | DIS402 | Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V max. |  |
| - | DIS802 | Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V |  |
| KIT-ODS-R | R | Relais de contrôle 24V, sans transformateur |  |
| - | RCV24 | Relais de ventilateur 24V, pour contrôle à distance et lumière témoin (interrupteur non inclus) |  |
| - | RCV240 | Relais de ventilateur 240V, pour contrôle à distance et lumière témoin (interrupteur non inclus) |  |
| - | RT | Relais de contrôle 24V, avec transformateur |  |
| KIT-ODS-T-AV | TAV | Thermostat, anti-vandale |  |
| KIT-ODSA-T-BAR | - | Adaptateur de plafond suspendu, pour ODSA seulement |  |
| KIT-ODSB-T-BAR | - | Adaptateur de plafond suspendu, pour ODSB seulement |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Contacteur 240V intégré.

2 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |