Série

OHV	Aérotherme commercial

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : amande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	208V, 240V, 277V, 347V, 480V et 600V, 1 ou 3 phases.

Construction	-	Conception qui permet un meilleur contrôle de la température de sortie.

-	Un diffuseur permet d’obtenir une vitesse maximale de l’écoulement d’air.

-	Volets individuels ajustables afin de diriger l’écoulement d’air chaud.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

-	Construction en acier de calibres 18 et 20.

Ventilateur	-	Moteur fermé – thermiquement protégé.

-	Moteur installé dans un environnement à température ambiante,

protégé de la chaleur des éléments.

-	Dispositif éliminant la chaleur résiduelle assurant une plus grande durée

de vie de l’équipement.

Élément	-	Gaine en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

-	Conçu pour un meilleur transfert de chaleur.

Régulation	-	Contacteur intégré standard installé en usine.

-	Circuit de commande à 240/208V standard (avec transformateur si nécessaire).

-	Gamme complète d’options de contrôle disponibles

(installation en usine ou sur place).

Installation	-		Hauteur minimale de montage de 8 pi (2,4 m).

-	Écoulement du débit d’air horizontal ou vertical.

-	Supports de fixation inclus permettant la pose au mur et au plafond

(pour écoulement de l’air horizontal).

-	L’appareil est muni de 4 écrous soudés (pour tige filetée 3/8 po X 16 UNC) 
à l’arrière de l’appareil pour permettre le montage au plafond (écoulement vertical).

-	Vaste compartiment des commandes facile d’accès.

Note : Nous conseillons d’installer ce produit sur un mur ou plafond extérieur afin d’éviter que des vibrations se propagent dans une pièce adjacente.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Usine, entrepôt, garage, magasin, salle d’expédition.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts (ph) | kW | BTU/hr | pcm | Hausse de température |  | Moteur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | °C | °F | HP | rpm |
| OHV02008AM |  | 208 (1/31) | 2.0 | 6824 | 310 | 11 | 20 | 1/50 | 1490 |
| OHV02038AM |  | 208 (3) | 2.0 | 6824 | 310 | 11 | 20 | 1/50 | 1490 |
| OHV03008AM |  | 208 (1/31) | 3.0 | 10236 | 310 | 17 | 31 | 1/50 | 1490 |
| OHV03038AM |  | 208 (3) | 3.0 | 10236 | 310 | 17 | 31 | 1/50 | 1490 |
| OHV05008AM |  | 208 (1/31) | 5.0 | 17060 | 310 | 28 | 51 | 1/50 | 1490 |
| OHV05038AM |  | 208 (3) | 5.0 | 17060 | 310 | 28 | 51 | 1/50 | 1490 |
| OHV07508AM |  | 208 (1/31) | 7.5 | 25590 | 600 | 22 | 40 | 1/33 | 1490 |
| OHV07538AM |  | 208 (3) | 7.5 | 25590 | 600 | 22 | 40 | 1/33 | 1490 |
| OHV10008AM |  | 208 (1/31) | 10.0 | 34120 | 600 | 29 | 52 | 1/33 | 1490 |
| OHV10038AM |  | 208 (3) | 10.0 | 34120 | 600 | 29 | 52 | 1/33 | 1490 |
| OHV15038AM |  | 208 (3) | 15.0 | 51180 | 915 | 29 | 52 | 1/8 | 1490 |
| OHV20038AM |  | 208 (3) | 20.0 | 68240 | 1250 | 28 | 51 | 1/8 | 1490 |
| OHV02000AM |  | 240/208 (1/31) | 2.0/1.5 | 6824/5118 | 310 | 11 | 20 | 1/50 | 1550 |
| OHV03000AM |  | 240/208 (1/31) | 3.0/2.3 | 10236/7848 | 310 | 17 | 31 | 1/50 | 1550 |
| OHV05000AM |  | 240/208 (1/31) | 5.0/3.75 | 17060/12966 | 310 | 28 | 51 | 1/50 | 1550 |
| OHV07500AM |  | 240/208 (1/31) | 7.5/5.6 | 25590/19200 | 625 | 21 | 38 | 1/33 | 1550 |
| OHV10000AM |  | 240/208 (1/31) | 10.0/7.5 | 34120/25590 | 625 | 28 | 51 | 1/33 | 1550 |
| OHV15030AM |  | 240/208 (3) | 15.0/11.3 | 51180/38387 | 950 | 28 | 50 | 1/8 | 1550 |
| OHV20030AM |  | 240/208 (3) | 20.0/15.0 | 68240/51180 | 1300 | 27 | 49 | 1/8 | 1550 |
| OHV02007AM |  | 347 (1) | 2.0 | 6824 | 310 | 11 | 20 | 1/50 | 1550 |
| OHV03007AM |  | 347 (1) | 3.0 | 10236 | 310 | 17 | 31 | 1/50 | 1550 |
| OHV05007AM |  | 347 (1) | 5.0 | 17060 | 310 | 28 | 51 | 1/50 | 1550 |
| OHV07507AM |  | 347 (1) | 7.5 | 25590 | 625 | 21 | 38 | 1/33 | 1550 |
| OHV10007AM |  | 347 (1) | 10.0 | 34120 | 625 | 28 | 51 | 1/33 | 1550 |
| OHV02006AM |  | 600 (1) | 2.0 | 6824 | 310 | 11 | 20 | 1/50 | 1550 |
| OHV02036AM |  | 600 (3) | 2.0 | 6824 | 310 | 11 | 20 | 1/50 | 1550 |
| OHV03006AM |  | 600 (1) | 3.0 | 10236 | 310 | 17 | 31 | 1/50 | 1550 |
| OHV03036AM |  | 600 (3) | 3.0 | 10236 | 310 | 17 | 31 | 1/50 | 1550 |
| OHV05006AM |  | 600 (1) | 5.0 | 17060 | 310 | 28 | 51 | 1/50 | 1550 |
| OHV05036AM |  | 600 (3) | 5.0 | 17060 | 310 | 28 | 51 | 1/50 | 1550 |
| OHV07536AM |  | 600 (3) | 7.5 | 25590 | 625 | 21 | 38 | 1/33 | 1550 |
| OHV10036AM |  | 600 (3) | 10.0 | 34120 | 625 | 28 | 51 | 1/33 | 1550 |
| OHV15036AM |  | 600 (3) | 15.0 | 51180 | 950 | 28 | 50 | 1/8 | 1550 |
| OHV20036AM |  | 600 (3) | 20.0 | 68240 | 1300 | 27 | 49 | 1/8 | 1550 |

1 Les modèles portant la mention «1/3» peuvent être convertis de 1 à 3 phases sur place.

Couleur standard amande.

277V et 480V disponible sur demande.

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 120 | Circuit de commande 120V |  |
| - | 24 | Circuit de commande 24V |  |
| - | 3P | Contacteur 3 pôles |  |
| KIT-OHV-D41 | D41 | Interrupteur 3 pôles, 40A |  |
| KIT-OHV-D81 | D81 | Interrupteur 3 pôles, 80A |  |
| KIT-OHV-F1 | F1 | Interrupteur de ventilateur en continu, unités de 2 à 5kW |  |
| KIT-OHV-F2 | F2 | Interrupteur de ventilateur en continu, avec relais, pour des unités avec un circuit de commande 24V |  |
| KIT-OHV-F3 | F3 | Interrupteur de ventilateur en continu, unités de moins de 480V (7.5 à 20kW) |  |
| KIT-OHV-F4 | F4 | Interrupteur de ventilateur en continu, unités de 480V et plus (7.5 à 20kW) |  |
| KIT-OHV-FR | FR | Relais de ventilateur pour contrôle à distance des unités avec un circuit de commande 24V (interrupteur de ventilateur mural non inclus) |  |
| - | FUS | Dispositif de protection contre les surtensions |  |
| - | HL | Interrupteur Hi/Lo (15 à 20kW) |  |
| KIT-OHV-R | R | Relais 24V, sans transformateur |  |
| KIT-OHV-RT | RT | Relais 24V, avec transformateur |  |
| KIT-OHV-T2S | T2S | Thermostat à 2 stages (15 à 20kW) |  |
| KIT-OHV-T5 | T5 | Thermostat à un stage, unités de 10kW inclusivement et moins |  |
| KIT-OHV-T6 | T6 | Thermostat à un stage, unités de plus de 10kW |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |