Série

OLA	Convecteur architectural haute densité

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	208V, 240V, 277V, 347V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction	-	Boîtier en acier de calibre 20.

-	Devant en acier de calibre 16.

-	Grillage en aluminium extrudé empêche l’entrée de corps étrangers.

-	Entrée d’air frais par l’avant; sortie d’air chaud par le dessus.

- Sortie d’air chaud par l’avant (-FR) en option.

-	Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.

-	Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.

Élément	-	Trois éléments tubulaires en acier inoxydable recouverts d’ailettes d’aluminium.

- Éléments ﬂottants sur supports de nylon haute température réduisant les bruits

causés par son expansion thermique.

Densité	-	Densité moyenne standard de 1000W/pi.

-	Basse densité moyenne de 500W/pi, 750W/pi.

Régulation	-	Thermostat intégré en option, anti-vandale.

- Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option.

Note : Thermostat unipolaire pour appareils 1 ph seulement.

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation	-	Usage non-résidentiel aux États-Unis.

-	Installation au plancher ou au mur.

-	Installation encastrée possible pour les modèles -FR.

-	Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose.

-	Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.

-	Socle et trousse de piédestals en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école.

Modèles à densité moyenne standard de 1000W/pi

| Watts | Watts 240/208V1 | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longueur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 208V (1 ph) | Qté | 208V (3 ph) | Qté | 240/208V | Qté | 347V | Qté | 600V (1 ph) | Qté | 600V (3 ph) | Qté | po | mm | lb | kg |
| 2000 | 2000/1500 | OLA2008 |  | OLA20382 |  | OLA2000 |  | OLA2007 |  | OLA2006 |  | OLA2036 |  | 27 3/16 | 690 | 37,0 | 16,8 |
| 3000 | 3000/2250 | OLA3008 |  | OLA30382 |  | OLA3000 |  | OLA3007 |  | OLA3006 |  | OLA30362 |  | 37 3/16 | 944 | 47,0 | 21,3 |
| 4000 | 4000/3000 | OLA40082 |  | OLA40382 |  | OLA40002 |  | OLA4007 |  | OLA40062 |  | OLA40362 |  | 47 3/16 | 1198 | 57,0 | 25,9 |
| 5000 | 5000/3750 | OLA50083 |  | OLA50382 |  | OLA50002 |  | OLA5007 |  | OLA50062 |  | OLA50362 |  | 57 3/16 | 1452 | 67,0 | 30,4 |
| 6000 | 6000/4500 | OLA60083 |  | OLA60383 |  | OLA60003 |  | OLA60072 |  | OLA60063 |  | OLA60362 |  | 65 3/16 | 1655 | 79,0 | 35,8 |

Modèles à basse densité moyenne

| # Produit4 | Longueur | Poids | Densité moyenne W/pi | Watts | 208V (1 ph) | Qté | 208V (3 ph) | Qté | 240V | Qté | 347V | Qté | 600V (1 ph) | Qté | 600V (3 ph) | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OLA10XX-690 | 27 3/16" (690 mm) | 37,0 lb (16,8 kg) | 500 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- |
| OLA15XX-690 |  |  | 750 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OLA15XX-944 | 37 3/16" (944 mm) | 47,0 lb (21,3 kg) | 500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- | ----- |  |  |
| OLA22XX-944 |  |  | 750 | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OLA20XX-1198 | 47 3/16" (1198 mm) | 57,0 lb (25,9 kg) | 500 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OLA30XX-1198 |  |  | 750 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OLA25XX-1452 | 57 3/16" (1452 mm) | 67,0 lb (30,4 kg) | 500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OLA37XX-1452 |  |  | 750 | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OLA30XX-1655 | 65 3/16" (1655 mm) | 79,0 lb (35,8 kg) | 500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OLA45XX-1655 |  |  | 750 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1 208V = 75% du wattage à 240V.

2Si l’option de contrôle «Relais 24V électronique» est requise, ces produits nécessitent 2 relais électroniques.

3Si l’option de contrôle «Relais 24V électronique» est requise, ces produits nécessitent 3 relais électroniques.

- 4 XX = 08 (208V, 1 ph), 38 (208V, 3 ph), 00 (240V), 07 (347V), 06 (600V, 1 ph), 36 (600V, 3 ph).

 = Disponible.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

Autres voltages disponibles sur demande.

- Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| Finition |  |  |  |
| - | BD | Finition unie du dos de l’appareil |  |
| KIT-OLA-CI | - | Boîte de coins (intérieur et extérieur) |  |
| KIT-OLA-CR-27 | - | Cadre d’installation en retrait, 27 3/16 po (690 mm) |  |
| KIT-OLA-CR-37 | - | Cadre d’installation en retrait, 37 3/16 po (944 mm) |  |
| KIT-OLA-CR-47 | - | Cadre d’installation en retrait, 47 3/16 po (1198 mm) |  |
| KIT-OLA-CR-57 | - | Cadre d’installation en retrait, 57 3/16 po (1452 mm) |  |
| KIT-OLA-CR-65 | - | Cadre d’installation en retrait, 65 3/16 po (1655 mm) |  |
| KIT-OLA-CTR | - | Boîte pour relais, 12 po (305 mm) |  |
| - | FR | Sortie d’air chaud par l’avant |  |
| KIT-OLA-PEC | - | Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm) |  |
| KIT-OLA-SO-27 | - | Socle, 27 3/16 po (690 mm) |  |
| KIT-OLA-SO-37 | - | Socle, 37 3/16 po (944 mm) |  |
| KIT-OLA-SO-47 | - | Socle, 47 3/16 po (1198 mm) |  |
| KIT-OLA-SO-57 | - | Socle, 57 3/16 po (1452 mm) |  |
| KIT-OLA-SO-65 | - | Socle, 65 3/16 po (1655 mm) |  |
| KIT-OLA-SV-27 | - | Fausse section, 27 3/16 po (690 mm) |  |
| KIT-OLA-SV-37 | - | Fausse section, 37 3/16 po (944 mm) |  |
| KIT-OLA-SV-47 | - | Fausse section, 47 3/16 po (1198 mm) |  |
| KIT-OLA-SV-57 | - | Fausse section, 57 3/16 po (1452 mm) |  |
| KIT-OLA-SV-65 | - | Fausse section, 65 3/16 po (1655 mm) |  |
| Contrôles |  |  |  |
| - | CTT | Relais unipolaire, bobine 240V : 25A à 240V, 10A à 600V |  |
| - | CTT2 | Relais bipolaire, bobine 240V : 25A à 240V, 10A à 600V |  |
| - | DIS403 | Interrupteur principal tripolaire, 40A à 600V |  |
| - | PM | Relais pneumatique, 20A à 600V |  |
| KIT-OLA-R | R | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 18A à 347V |  |
| KIT-OLA-R2 | R2 | Relais bipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 25A à 240V - 10A à 600V |  |
| KIT-OLA-R2-30 | R230 | Relais bipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 30A à 600V max. |  |
| KIT-OLA-RT-208 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 4500W, 22A à 208V |  |
| KIT-OLA-RT-240 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 5200W, 22A à 240V |  |
| KIT-OLA-RT-277 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 5200W, 19A à 277V |  |
| KIT-OLA-RT-347 | RT | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 6000W, 18A à 347V |  |
| KIT-OLA-RT-6001 | RT1 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 6000W, 10A à 600V (2 fils seulement) |  |
| KIT-OLA-T-AV2 | TAV2 | Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 250V max. - 15A à 600V max. |  |
| KIT-OLA-T2-AV | T2AV | Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 250V max. - 15A à 600V max. |  |
| - | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max. |  |
| - | TRIACT | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 15A à 208V, 240V, 347V |  |
| - | TRIAC | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max. |  |
| Transformateurs |  |  |  |
| - | TRF24 | Transformateur 24V, 50VA |  |
| - | TRF240 | Transformateur 240V, 50VA |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Ces produits avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

2 Pour appareils 1 ph seulement.

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Relais électroniques (1 ou 3 phases) disponibles sur demande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |