Série

OPH	Aérotherme pour Plenum

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : aluminium.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction	-	Construction en acier de calibres 18 et 20.

-	Volets ajustables afin de diriger l’air chaud en option.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique et à réenclenchement

manuel.

- Un contacteur par protection thermique, sur circuit indépendant.

Ventilateur	-	Ventilateur à cage d’écureuil sans courroie, à action différée.

- Délai du ventilateur.

Moteur	-	Moteur fermé lubrifié à vie, standard.

- Moteur monté dans le compartiment froid avec protection thermique intégrée.

- Moteur à couple constant (ECM), 1/3 HP max., 1050 rpm max., en option.

Élément	-	Trois éléments à gaine avec ailettes (pour les modèles de 3.1kW-5kW-7.5kW).

- Six éléments à gaine avec ailettes (pour les modèles 10kW-12kW-15kW).

Régulation	-	Contacteur intégré et circuit de commande à 240/208V standard.*

-  Interrupteur principal intégré.

-	Circuit de commande à 24V avec transformateur en option.*

-	Circuit de commande à 120V avec transformateur en option.*

-	Thermostat intégré en option.

-  Thermostat 2 stages en option (pour les modèles de 10kW-12kW-15kW).

Ouellet recommande l'usage d'un thermostat mural pour un meilleur confort.

Tout dispositif de contrôle [thermostat ou relais] doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil.

*Chauffage deux stages possible avec les thermostats 2 stages. Disponible pour les modèles de 10kW à 15kW.

Installation	-		Montage horizontal avec l’installation de la sortie d’air à l’air libre ou sur conduit

d’air.

-	Montage vertical avec la sortie d’air vers le haut avec une 	installation sur conduit 
d’air seulement (3.1 et 5kW seulement).

-	Température ambiante maximale de fonctionnement : 27 °C (80 °F).

-  Approuvé pour installation sans aucun dégagement.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Cet appareil de chauffage est conçu pour être installer dans un espace entre

un plafond structural et un plafond suspendu, une zone plenum ou plenum.

- Hall d’entrée commercial, bureau, édifice commercial, entrepôt, cage d’escalier,

stationnement sous-terrain.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts | Phase | kW (BTU/hr) | pcm min.¹ |  | Hausse de température² |  | Moteur |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Basse vitesse | Haute vitesse | oC | oF | HP | rpm | lb | kg |
| OPH03108AL-DIS40 |  | 208 | 1 | 3.1 (10236) | 430 | 460 | 12 | 22 | 1/3 | 1075 | 65 | 29.6 |
| OPH03138AL-DIS40 |  | 208 | 3 | 3.1 (10236) | 430 | 460 | 12 | 22 | 1/3 | 1075 | 65 | 29.6 |
| OPH03100AL-DIS40 |  | 240 | 1 | 3.1 (10236) | 430 | 460 | 12 | 22 | 1/3 | 1075 | 65 | 29.6 |
| OPH03130AL-DIS40 |  | 240 | 3 | 3.1 (10236) | 430 | 460 | 12 | 22 | 1/3 | 1075 | 65 | 29.6 |
| OPH03177AL-DIS40 |  | 277 | 1 | 3.1 (10236) | 430 | 460 | 12 | 22 | 1/3 | 1075 | 65 | 29.6 |
| OPH03107AL-DIS40 |  | 347 | 1 | 3.1 (10236) | 430 | 460 | 12 | 22 | 1/3 | 1075 | 77 | 35.0 |
| OPH03104AL-DIS40 |  | 480 | 1 | 3.1 (10236) | 430 | 460 | 12 | 22 | 1/3 | 1075 | 77 | 35.0 |
| OPH03134AL-DIS40 |  | 480 | 3 | 3.1 (10236) | 430 | 460 | 12 | 22 | 1/3 | 1075 | 77 | 35.0 |
| OPH03106AL-DIS40 |  | 600 | 1 | 3.1 (10236) | 430 | 460 | 12 | 22 | 1/3 | 1075 | 77 | 35.0 |
| OPH03136AL-DIS40 |  | 600 | 3 | 3.1 (10236) | 430 | 460 | 12 | 22 | 1/3 | 1075 | 77 | 35.0 |
| OPH05008AL-DIS40 |  | 208 | 1 | 5 (17060) | 430 | 460 | 21 | 37 | 1/3 | 1075 | 65 | 29.6 |
| OPH05038AL-DIS40 |  | 208 | 3 | 5 (17060) | 430 | 460 | 21 | 37 | 1/3 | 1075 | 65 | 29.6 |
| OPH05000AL-DIS40 |  | 240 | 1 | 5 (17060) | 430 | 460 | 21 | 37 | 1/3 | 1075 | 65 | 29.6 |
| OPH05030AL-DIS40 |  | 240 | 3 | 5 (17060) | 430 | 460 | 21 | 37 | 1/3 | 1075 | 65 | 29.6 |
| OPH05077AL-DIS40 |  | 277 | 1 | 5 (17060) | 430 | 460 | 21 | 37 | 1/3 | 1075 | 65 | 29.6 |
| OPH05007AL-DIS40 |  | 347 | 1 | 5 (17060) | 430 | 460 | 21 | 37 | 1/3 | 1075 | 77 | 35.0 |
| OPH05004AL-DIS40 |  | 480 | 1 | 5 (17060) | 430 | 460 | 21 | 37 | 1/3 | 1075 | 77 | 35.0 |
| OPH05034AL-DIS40 |  | 480 | 3 | 5 (17060) | 430 | 460 | 21 | 37 | 1/3 | 1075 | 77 | 35.0 |
| OPH05006AL-DIS40 |  | 600 | 1 | 5 (17060) | 430 | 460 | 21 | 37 | 1/3 | 1075 | 77 | 35.0 |
| OPH05036AL-DIS40 |  | 600 | 3 | 5 (17060) | 430 | 460 | 21 | 37 | 1/3 | 1075 | 77 | 35.0 |
| OPH07508AL-DIS40 |  | 208 | 1 | 7.5 (25591) | 1100 | 1200 | 14 | 25 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH07538AL-DIS40 |  | 208 | 3 | 7.5 (25591) | 1100 | 1200 | 14 | 25 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH07500AL-DIS40 |  | 240 | 1 | 7.5 (25591) | 1100 | 1200 | 14 | 25 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH07530AL-DIS40 |  | 240 | 3 | 7.5 (25591) | 1100 | 1200 | 14 | 25 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH07577AL-DIS40 |  | 277 | 1 | 7.5 (25591) | 1100 | 1200 | 14 | 25 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH07507AL-DIS40 |  | 347 | 1 | 7.5 (25591) | 1100 | 1200 | 14 | 25 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH07504AL-DIS40 |  | 480 | 1 | 7.5 (25591) | 1100 | 1200 | 14 | 25 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH07534AL-DIS40 |  | 480 | 3 | 7.5 (25591) | 1100 | 1200 | 14 | 25 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH07506AL-DIS40 |  | 600 | 1 | 7.5 (25591) | 1100 | 1200 | 14 | 25 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH07536AL-DIS40 |  | 600 | 3 | 7.5 (25591) | 1100 | 1200 | 14 | 25 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH10038AL-DIS40 |  | 208 | 3 | 10 (34121) | 1100 | 1200 | 18 | 32 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH10000AL-DIS40 |  | 240 | 1 | 10 (34121) | 1100 | 1200 | 18 | 32 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH10030AL-DIS40 |  | 240 | 3 | 10 (34121) | 1100 | 1200 | 18 | 32 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH10077AL-DIS40 |  | 277 | 1 | 10 (34121) | 1100 | 1200 | 18 | 32 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH10007AL-DIS40 |  | 347 | 1 | 10 (34121) | 1100 | 1200 | 18 | 32 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH10004AL-DIS40 |  | 480 | 1 | 10 (34121) | 1100 | 1200 | 18 | 32 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH10034AL-DIS40 |  | 480 | 3 | 10 (34121) | 1100 | 1200 | 18 | 32 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH10006AL-DIS40 |  | 600 | 1 | 10 (34121) | 1100 | 1200 | 18 | 32 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH10036AL-DIS40 |  | 600 | 3 | 10 (34121) | 1100 | 1200 | 18 | 32 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH12038AL-DIS40 |  | 208 | 3 | 12 (40945) | 1100 | 1200 | 22 | 40 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH12030AL-DIS40 |  | 240 | 3 | 12 (40945) | 1100 | 1200 | 22 | 40 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH12007AL-DIS40 |  | 347 | 1 | 12 (40945) | 1100 | 1200 | 22 | 40 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH12004AL-DIS40 |  | 480 | 1 | 12 (40945) | 1100 | 1200 | 22 | 40 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH12034AL-DIS40 |  | 480 | 3 | 12 (40945) | 1100 | 1200 | 22 | 40 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH12006AL-DIS40 |  | 600 | 1 | 12 (40945) | 1100 | 1200 | 22 | 40 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH12036AL-DIS40 |  | 600 | 3 | 12 (40945) | 1100 | 1200 | 22 | 40 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH15038AL-DIS40 |  | 208 | 3 | 15 (51182) | 1100 | 1200 | 27 | 49 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH15030AL-DIS40 |  | 240 | 3 | 15 (51182) | 1100 | 1200 | 27 | 49 | 1/3 | 1075 | 100 | 45.5 |
| OPH15004AL-DIS40 |  | 480 | 1 | 15 (51182) | 1100 | 1200 | 27 | 49 | 1/3 | 1075 | 112 | 50.9 |
| OPH15034AL-DIS40 |  | 480 | 3 | 15 (51182) | 1100 | 1200 | 27 | 49 | 1/3 | 1075 | 112 | 50.9 |
| OPH15006AL-DIS40 |  | 600 | 1 | 15 (51182) | 1100 | 1200 | 27 | 49 | 1/3 | 1075 | 112 | 50.9 |
| OPH15036AL-DIS40 |  | 600 | 3 | 15 (51182) | 1100 | 1200 | 27 | 49 | 1/3 | 1075 | 112 | 50.9 |

¹ Testé à 0.2’’ de colonne d’eau (pression statique).

² Testé à basse vitesse.

Couleur standard aluminium.

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 24 | Circuit de commande à 24V |  |
| - | 1201 | Circuit de commande à 120V |  |
| - | OL | Lumière témoin d’alimentation |  |
| - | ECM² | Moteur à couple constant (ECM), 1/3 HP max., 1050 rpm max. |  |
| KIT-OPH-3-5KW-FI | FI | Filtre à air plissé pour modèles 3-5kW |  |
| KIT-OPH-3-5KW-FIW | FIW | Filtre à air lavable pour modèles 3-5kW |  |
| KIT-OPH-3-5KW-LR | LR | Ensemble de louvres pour modèles 3-5kW |  |
| KIT-OPH-3-5KW-T | T | Thermostat intégré pour modèles 3-5kW |  |
| KIT-OPH-7-15KW-FI | FI | Filtre à air plissé pour modèles 7-15kW |  |
| KIT-OPH-7-15KW-FIW | FIW | Filtre à air lavable pour modèles 7-15kW |  |
| KIT-OPH-7-15KW-LR | LR | Ensemble de louvres pour modèles 7-15kW |  |
| KIT-OPH-7-15KW-T | T | Thermostat intégré pour modèles 7-15kW |  |
| KIT-OPH-T2S | T2S | Thermostat intégré 2 stages pour modèles 10-15kW seulement |  |

¹ Avec le contrôle de base ou avec l’option «-120», le ventilateur de l’appareil fonctionnera seulement en basse vitesse.

² Le transformateur et contacteur pour 24V sont requis, ajouter le «-24» au numéro de produit.

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information18 |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |