- Série

ORA-HX	Rideau d’air commercial HX Range

- Caractéristiques

Modèles	-	Chauffant électrique.

-	Sans chauffage.

Couleur	-	Standard : blanc.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande (Charte RAL).

Tension	-	208V, 240/208V, 480V, 600V, 60 Hz.

Construction	-	Boîtier en acier avec embouts en plastique résistant.

- Accès rapide aux composantes internes par le panneau frontal qui facilite l’entretien et le branchement.

- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	-	Ventilateurs à cage d’écureuil.

Élément	-	Élément produisant une chaleur instantanée (modèle chauffant électrique).

Régulation	-	Contrôle Ecopower inclus (câble de commande RJ9 de 20 pi (6 m) inclus).

- Interrupteur de porte inclus.

- Compatible avec le Système de Gestion du Bâtiment.

- Programmation personnalisée du rideau d’air.

Installation	-	Hauteur maximum d’installation :

- Montage en surface au mur : 11.48 (3.5 m) du plancher.

- Montage encastré : 11.48 (3.5 m) du plancher.

- Montage en surface au mur : support inclus.

- Montage suspendu : fixations incluses pour tiges filetées 3/8 po x 20 UNC 
(tiges non fournies).

- Montage encastré : grille à charnière incluse pour faciliter l’installation

et l’entretien.

- Trousse de raccordement, disponible en option, pour connexion de plusieurs appareils installés en surface.

Garantie	-	2 ans contre tous vices.

Application 	-	Vestibule, édifice commercial, hall d’entrée, porte de service, hôpital et entrée 
de magasin.

IMPORTANT : Les modèles de 600V et 480V nécessitent 2 sources de puissance (Ex.: 600V+208V ou 230V) ou l’ajout d’un transformateur externe

(Ex. : 600V/240V). Le nombre de VA requis varie selon les modèles : HX1000 – 500VA, HX1500 – 750VA, HX2000 – 1000VA.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts (ph) | kW Lo/Hi |  | Amp | pcm | Max velocity (ft./min) | dBA à 3 m | Longueur effective du flux d'air |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | po | mm | lb | kg |
| Montage en surface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chauffant électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HX1000ENTECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 |  | 6/12 | 13 | 900 | 1500 | 60/58/54 | 43 | 1100 | 101 | 46 |
| HX1500ENTECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 |  | 12/18 | 19.3 | 1315 | 1500 | 60/56/53 | 64 | 1630 | 148 | 67 |
| HX2000ENTECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 |  | 12/24 | 25.9 | 1735 | 1500 | 60/58/54 | 85 | 2150 | 185 | 84 |
| HX1000ENTECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 |  | 6/12 | 15.9 | 900 | 1500 | 60/58/54 | 43 | 1100 | 101 | 46 |
| HX1500ENTECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 |  | 12/18 | 23.7 | 1315 | 1500 | 60/56/53 | 64 | 1630 | 148 | 67 |
| HX2000ENTECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 |  | 12/24 | 31.7 | 1735 | 1500 | 60/58/54 | 85 | 2150 | 185 | 84 |
| HX1000ENTECO208V |  | 208 (3) |  | 6/12 | 36 | 790 | 1500 | 58/54/50 | 43 | 1100 | 101 | 46 |
| HX1500ENTECO208V |  | 208 (3) |  | 12/18 | 54 | 1155 | 1500 | 58/52/49 | 64 | 1630 | 148 | 67 |
| HX2000ENTECO208V |  | 208 (3) |  | 12/24 | 72 | 1520 | 1500 | 58/54/50 | 85 | 2150 | 185 | 84 |
| Sans chauffage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HX1000ANTECO208-230V |  | 208/240 (1)2 |  | - | 1.4 | 900 | 1500 | 60/58/54 | 43 | 1100 | 99 | 45 |
| HX1500ANTECO208-230V |  | 208/240 (1)2 |  | - | 2.0 | 1315 | 1500 | 60/56/53 | 64 | 1630 | 146 | 66 |
| HX2000ANTECO208-230V |  | 208/240 (1)2 |  | - | 2.8 | 1735 | 1500 | 60/58/54 | 85 | 2150 | 176 | 80 |
| Montage encastré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chauffant électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HX1000ERECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 |  | 6/12 | 13 | 900 | 1500 | 60/58/54 | 43 | 1100 | 101 | 46 |
| HX1500ERECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 |  | 12/18 | 19.3 | 1315 | 1500 | 60/56/53 | 64 | 1630 | 148 | 67 |
| HX2000ERECO600V |  | 600 (3) + 208 ou 2401 |  | 12/24 | 25.9 | 1735 | 1500 | 50/58/54 | 85 | 2150 | 185 | 84 |
| HX1000ERECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 |  | 6/12 | 15.9 | 900 | 1500 | 60/58/54 | 43 | 1100 | 101 | 46 |
| HX1500ERECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 |  | 12/18 | 23.7 | 1315 | 1500 | 60/56/53 | 64 | 1630 | 148 | 67 |
| HX2000ERECO480V |  | 480 (3) + 208 ou 2401 |  | 12/24 | 31.7 | 1735 | 1500 | 50/58/54 | 85 | 2150 | 185 | 84 |
| HX1000ERECO208V |  | 208 (3) |  | 6/12 | 36 | 790 | 1500 | 58/54/50 | 43 | 1100 | 101 | 46 |
| HX1500ERECO208V |  | 208 (3) |  | 12/18 | 54 | 1155 | 1500 | 58/52/49 | 64 | 1630 | 148 | 67 |
| HX2000ERECO208V |  | 208 (3) |  | 12/24 | 72 | 1520 | 1500 | 58/54/50 | 85 | 2150 | 185 | 84 |
| Sans chauffage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HX1000ARECO208-230V |  | 208/240 (1)2 |  | - | 1.4 | 900 | 1500 | 60/58/54 | 43 | 1100 | 99 | 45 |
| HX1500ARECO208-230V |  | 208/240 (1)2 |  | - | 2 | 1315 | 1500 | 60/56/53 | 64 | 1630 | 146 | 66 |
| HX2000ARECO208-230V |  | 208/240 (1)2 |  | - | 2.8 | 1735 | 1500 | 60/58/54 | 85 | 2150 | 176 | 80 |

Pour commander une couleur sur mesure de la charte RAL ajouter «SP» à la fin du # Produit et indiquer le numéro de la couleur sur la commande. Contacter notre service à la clientèle pour connaître les détails de livraison.

1 IMPORTANT : Les modèles de 600V et 480V nécessitent 2 sources de puissance (Ex.: 600V+208V ou 230V) ou l’ajout d’un transformateur externe

(Ex. : 600V/240V). Le nombre de VA requis varie selon les modèles : HX1000 – 500VA, HX15000 – 750VA, HX2000 – 1000VA.

2 Hauteur maximum d’installation lorsque branché à 208V est de 9.84 pi (3 m).

- Options

| # Produit En trousse | Description | ## Qté |
| --- | --- | --- |
| ORA-EEPROM | Mémoire EEPROM |  |
| ORA-RS-485 | Adaptateur USB pour câble RS-485 |  |
| T7263627 | Carte de programmation |  |
| T5951001 | Câble d’appareil maître/esclave : 9.84 pi (3 m) |  |
| T5951050 | Rallonge électrique Ecopower : 32.80 pi (10 m) |  |
| T5951060 | Rallonge électrique Ecopower : 49.21 pi (15 m) |  |
| T5951020 | Rallonge électrique Ecopower : 98.42 pi (30 m) |  |
| T5951030 | Coupleur |  |

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |