Série

OSR-MA	Câble chauffant autorégulant micro ELSR-MA

AO

BO

ELSR-MA-BF

BF

Caractéristiques

Surgaine	-	Thermoplastique (AO, BO), Fluoropolymère (BF).

Conducteur d’alimentation	-	Cuivre nickelé.

Température minimale de

démarrage	- -30 °C (-22 °F).

Température maximale

maintenue (sous tension)	- 60 °C (140 °F).

Température d’exposition

continue maximale

(hors tension)	- 60 °C (140 °F).

Tension nominale	- 120V, 240/208V.

Rayon de courbure minimal	- 25 mm (1 po).

Température minimale

d’installation 	-	AO, BO : -45 °C (-49 °F).

-	BF : -25 °C (-13 °F)

Norme	-	IEEE 515, CSA 22.2 130.03.

Certification	- 	FM CUS 3050047.

Classement	-  Applications extérieures et endroits humides (WS) (AO, BO).

- PS (2000 kPa/290 psi) (BF).

Garantie	-	Garantie de base 1 an sur le câble chauffant.

Application	-		Protection contre le gel, conduite d’eau potable (BF), réservoir, tuyaux,

canalisations, automobile, traçage d’instrumentation, industrie alimentaire, installation de gicleur.

Longueur de circuit chauffant pour modèle ELSR-MA

| 120V |  |  |  |  | 240V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  |  | Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  |
|  |  | ELSR-MA-3-1-XX | ELSR-MA-5-1-XX |  |  |  | ELSR-MA-3-2-XX | ELSR-MA-5-2-XX |
| 10 °C (50 °F) | 10 | 208 | 132 |  | 10 °C (50 °F) | 10 | 415 | 320 |
|  | 15 | 233 | 190 |  |  | 15 | 415 | 346 |
|  | 20 | 233 | 190 |  |  | 20 | 415 | 346 |
|  | 25 | 233 | 190 |  |  | 25 | 415 | 346 |
| 0 °C (32 °F) | 10 | 170 | 110 |  | 0 °C (32 °F) | 10 | 379 | 273 |
|  | 15 | 213 | 174 |  |  | 15 | 379 | 320 |
|  | 20 | 213 | 174 |  |  | 20 | 379 | 320 |
|  | 25 | 213 | 174 |  |  | 25 | 379 | 320 |
| -10 °C (14 °F) | 10 | 146 | 94 |  | -10 °C (14 °F) | 10 | 325 | 239 |
|  | 15 | 197 | 150 |  |  | 15 | 349 | 299 |
|  | 20 | 197 | 161 |  |  | 20 | 349 | 299 |
|  | 25 | 197 | 161 |  |  | 25 | 349 | 299 |
| -30 °C (-22 °F) | 10 | 113 | 73 |  | -30 °C (-22 °F) | 10 | 255 | 190 |
|  | 15 | 172 | 117 |  |  | 15 | 307 | 266 |
|  | 20 | 172 | 141 |  |  | 20 | 307 | 266 |
|  | 25 | 172 | 141 |  |  | 25 | 307 | 266 |

Longueur de circuit chauffant pour le modèle ELSR-MA-BF

| 120V |  |  |  | 240V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  | Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  |  |
|  |  | ELSR-MA-3-1-BF |  |  |  | ELSR-MA-3-2-BF |  |  |
| 10 °C (50 °F) | 10 | 139 |  | 10 °C (50 °F) | 10 | 241 |  |  |
|  | 15 | 167 |  |  | 15 | 302 |  |  |
|  | 20 | 167 |  |  | 20 | 302 |  |  |
|  | 25 | 167 |  |  | 25 | 302 |  |  |
| 0 °C (32 °F) | 10 | 112 |  | 0 °C (32 °F) | 10 | 202 |  |  |
|  | 15 | 153 |  |  | 15 | 282 |  |  |
|  | 20 | 153 |  |  | 20 | 282 |  |  |
|  | 25 | 153 |  |  | 25 | 282 |  |  |

Longueurs maximales des circuits ELSR-MA-XX établies en fonction de :
• Tension nominale de 120/240V.	• Disjoncteur de circuit type QO (utilisation 100%).
• Chute de tension max. de 10% sur le câble.	• Un (1) seul câble chauffant, alimentation d’un seul côté.

Multiplicateur/facteurs de correction Eltherm® pour utilisation des câbles chauffants à 208V

Pour calculer la puissance générée pour une installation à 208V, multiplier la puissance nominale au catalogue à 240V (Watt/pi) par le facteur de correction de la table pour le modèle de câble utilisé.

Pour calculer la longueur maximale de circuit pour une installation à 208V (Tableau disponible sur le Web ou dans les dessins d’ateliers), multiplier la longueur maximale du circuit chauffant à 240V publié par le facteur de correction pour le modèle de câble utilisé.

| Câble chauffant Multiplicateur/facteurs de correction | Puissance nominale 208V vs. 240V | Longueur de circuit chauffant 208V vs. 240V |
| --- | --- | --- |
| ELSR-MA-XX-2 | 0.82 | 1.00 |

Série OSR, modèle ELSR-MA

| Puissance nominale W/pi | # Produit |  | Surgaine/Protection mécanique |  |  |  |  |  | Dimensions approx. du câble (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120V1, 3 | 240V1, 2, 3 | AO | Qté | BO | Qté | BF | Qté |  |
| 3 | ELSR-MA-3-1-XX | ELSR-MA-3-2-XX |  |  |  |  |  |  | 7.7 x 6.4 |
| 5 | ELSR-MA-5-1-XX | ELSR-MA-5-2-XX |  |  |  |  | - | - | 8.1 x 5.8 |

1 	XX = Surgaine/Protection mécanique.
  	AO Feuille d’aluminium avec surgaine en thermoplastique.
 	BO Tresse de protection avec surgaine en thermoplastique.
  	BF Tresse de protection avec surgaine approuvée pour l’eau potable (certifiée selon NSF/ANSI 61).
2 Pour branchement à 208V, voir le tableau Multiplicateur/facteurs de correction. 
3	 Pour passer une commande, veuillez indiquer la quantité requise en pieds sur le bon de commande.

Ex : Pour commander un câble de 500 pi, inscrivez 500 comme quantité avec le code de produit.

Service de coupe sur mesure offert pour toutes longueurs autres que 500 pi et 1000 pi (minimum de 25 pi).

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| Modèles OSR-MA (surgaine AO et BO) |  |  |
| EL-ECM1 | Terminaison de fin pour ELSR-MA |  |
| ELVB-SRAM | Raccord d’alimentation sans connecteur |  |
| ELVB-SRAM-34-ST | Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |  |
| KIT-OSR-ELSR-MA | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série MA |  |
| Modèles OSR-MA (surgaine BF) |  |  |
| EL-ECMF2 | Terminaison de fin pour ELSR-MA-BF |  |
| ELVB-SRAM-34-ST | Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |  |
| KIT-OSR-ECA-MABF-PH-FIT | Connecteur de plomberie laiton 3/4’’ NPT emplacement ordinaire pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-ELSR-MA-BF | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-1-CTSOD3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1” OD pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-114-CTSOD3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/4” OD pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-112-CTSOD3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/2” OD pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-34-ID3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 3/4” ID pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-1-ID3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1” ID pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-114-ID3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/4” ID pour câble MA-BF |  |
| KIT-OSR-MABF-PH-112-ID3 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/2” ID pour câble MA-BF |  |
| Multi-applications |  |  |
| KIT-OSR-EL-WS03 | Étiquette de signalisation bilingue (Anglais / Français) |  |
| Toitures et gouttières |  |  |
| ELB-20 | Plaque de fixation 90° pour tuyau de descente de gouttière |  |
| ELB-21 | Plaque de fixation pour gouttière |  |
| ELB-RCLIP | Attaches de toiture pour câble, qté 25 |  |
| Traçage des tuyaux |  |  |
| ELB-02B | Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F), 50 m (165 pi) |  |
| ELB-06C | Ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F), 50 m (165 pi) |  |

1 Température minimale d’installation :-45 °C (-49 °F).

2 Température minimale d’installation : -13 °C (-25 °F).

3 L’identification du type de tuyaux est le facteur clé à un raccordement simple et efficace, Ouellet Canada n’est pas responsable d’une mauvaise sélection de raccord Philmac. Aucun retour ne sera accepté.

Contrôles

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| Options de contrôleur pour déglaçage de toitures et gouttière |  |  |
| DS-2C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l'humidité et la température, 30A, 100V à 277V |  |
| DS-8C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 30A, 100V à 277V |  |
| DS-9C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 2 X 30A, 100V à 277V |  |
| EX-50 | Trousse d'extension de 50 pi (15 m), avec raccord de connection pour sonde d'humidité |  |
| CDP-2 | Contrôleur et afficheur intérieur pour les produits DS |  |
| ETO21 | Contrôleur électronique bizone, 3 X 16A, 120V à 240V |  |
| ETF-744/99 | Sonde extérieure 24V pour détecter la température |  |
| ETOR-55 | Sonde de gouttière pour détecter l'humidité avec câble de 33 pi (10 m) |  |
| Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire |  |  |
| ECA-E55-R25HT1 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en aluminium moulé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m) |  |
| TPR-L1N-3X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 3 pi (1 m) |  |
| TPR-L1N-10X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 10 pi (3 m) |  |
| TRF115-0051 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -17 °C à 49 °C (0 °F à 120 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 5 pi (1.5 m) |  |
| TRF115-0071 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -35 °C à 38 °C (-30 °F à 100 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en cuivre de 8 pi (2.4 m) |  |
| ELTC-14-RTD1 | Contrôle de température digital, 20A à 90-260V, inclus RTD 3 fils (Pt-100) élément sensitif de 5 x 50 mm avec fils d’alimentation en fluoropolymère de 5 m, plage de 0 °C à 250 °C |  |
| GPT-130 | Contrôleur à point unique pour câbles chauffants de traçage NEMA 4X IP66 100-277V 30A avec GFEP 30 mA intégré et câble de 20 pieds (6 m), 100k ohms à 25 °C (77 °F) thermistance. Plage de -40 °C à 110 °C (-40 °F à 230 °F) |  |
| S1-A | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet, fonctionnalité Modbus et BACnet3 |  |
| S1-B | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet |  |
| GATEWAY-PCKG | Passerelle BACnet dans boîtier NEMA 4X 24VDC avec alimentation et transformateur 24VDC pour la Série S1 |  |
| GATEWAY | Passerelle BACnet 24VDC seulement pour la Série S1 |  |
| Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire et dangereux |  |  |
| TXR-L2S-10-Q101 | Thermostat SPDT, anti-déflagrant, NEMA 4, 7 et 9, boîtier en aluminium anodisé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m) |  |
| TM-1SIH1-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 120V TraceMateTM I |  |
| TM-1DIH2-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 240/208V TraceMateTM I |  |
| TM-2SIH1-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT double circuit à 120V TraceMateTM II |  |
| TM-2DIH2-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT double circuit à 240/208V TraceMateTM II |  |
| MS-21012 | Contrôleur DDFT électronique simple circuit double pôle, 85V à 280V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace |  |
| MS-21022 | Contrôleur DDFT électronique double circuit simple pôle, 120V ou 277V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace |  |
| RTD-7 | Sonde RTD pour contrôleur MasterTrace |  |
| Options de panneau de contrôle |  |  |
| SR-4CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 4 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po) |  |
| SR-6CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 6 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po) |  |
| SR-8CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 8 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x20x8 po) |  |
| SR-12CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 12 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x24x8 po) |  |

1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.

2 Nécessite une sonde RTD pour contrôleur MasterTrace (RTD-7).

3 BACnet IP ou MS/TP sont disponibles via la passerelle SMC préconfigurée, vendue séparément.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur-conseil : |  |
| Entrepreneur-électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |