Série

OSR-NA	Câble chauffant autorégulant tout usage ELSR-NA

BO

BOT

AO

Caractéristiques

Surgaine	-	Thermoplastique (AO, BO), Fluoropolymère (BOT).

Conducteur d’alimentation	-	Cuivre nickelé.

Température minimale de

démarrage	-	-30 °C (-22 °F).

Température maximale

maintenue (sous tension)	-	60 °C (140 °F).

Température maximale

maintenue (hors tension)	-	80 °C (176 °F).

Tension nominale	-	120V, 240/208V.

Rayon de courbure minimal	- 25 mm (1 po).

Température minimale

d’installation	-	AO, BO : -45 °C (-49 °F).

- BOT : -25 °C (-13 °F).

Classification	-	II 2G Ex e IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC.

-	T 80 °C Db.

-	Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D.

-	Classe II, Division 2, Groupes E, F, G.

-	Classe III, T6.

-	Classe I, Zone 1, AEx / Exe II, T6.

-	Classe 1, division 1, Groupes B, C, D (Contacter le manufacturier).

Normes	- 	CSA C22.2.130.03; -WS.

- CAN/CSA 60079-7:12, 60079-0-11.

- ANSI/IEEE 515, 515.

Certifications	- 	IECEx EPS 12.0006U.

-	12ATEX 1431U.

- CSA C US 2547790.

Classement	- Applications extérieures et endroits humides (WS).

Garantie	-	Garantie de base 1 an sur le câble chauffant.

Application	-	Protection contre le gel, toiture et gouttière, réservoir, tuyaux, canalisations,

industrie chimique et pétrochimique, automobile, traçage d’instrumentation, industrie alimentaire, systèmes de gicleurs.

Longueur de circuit chauffant pour le modèle ELSR-NA

| 120V |  | 240V |
| --- | --- | --- |
| Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  | Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |
|  |  | ELSR-NA-3-1 | ELSR-NA-5-1 | ELSR-NA-7-1 |  |  |  | ELSR-NA-4-2 | ELSR-NA-6-2 | ELSR-NA-8-2 | ELSR-NA-10-2 |
| 10 °C (50 °F) | 10 | 159 | 125 | 82 |  | 10 °C (50 °F) | 10 | 273 | 170 | 127 | 66 |
|  | 15 | 238 | 187 | 123 |  |  | 15 | 410 | 255 | 191 | 99 |
|  | 20 | 317 | 249 | 164 |  |  | 20 | 547 | 340 | 255 | 132 |
|  | 25 | 397 | 312 | 205 |  |  | 25 | 683 | 425 | 318 | 165 |
|  | 30 | 476 | 374 | 246 |  |  | 30 | 820 | 510 | 382 | 198 |
|  | 35 | 555 | 436 | 287 |  |  | 35 | 957 | 595 | 446 | 231 |
|  | 40 | 612 | 499 | 328 |  |  | 40 | 1087 | 857 | 509 | 264 |
| 0 °C (32 °F) | 10 | 143 | 112 | 75 |  | 0 °C (32 °F) | 10 | 245 | 154 | 117 | 61 |
|  | 15 | 215 | 168 | 113 |  |  | 15 | 367 | 231 | 175 | 91 |
|  | 20 | 287 | 224 | 151 |  |  | 20 | 489 | 308 | 233 | 121 |
|  | 25 | 358 | 280 | 188 |  |  | 25 | 612 | 385 | 292 | 152 |
|  | 30 | 430 | 336 | 226 |  |  | 30 | 734 | 462 | 350 | 182 |
|  | 35 | 502 | 392 | 264 |  |  | 35 | 856 | 539 | 408 | 212 |
|  | 40 | 573 | 448 | 301 |  |  | 40 | 979 | 616 | 467 | 243 |
| -10 °C (14 °F) | 10 | 130 | 102 | 69 |  | -10 °C (14 °F) | 10 | 222 | 141 | 108 | 57 |
|  | 15 | 195 | 153 | 104 |  |  | 15 | 333 | 211 | 162 | 85 |
|  | 20 | 260 | 204 | 139 |  |  | 20 | 444 | 281 | 216 | 113 |
|  | 25 | 325 | 255 | 173 |  |  | 25 | 555 | 352 | 270 | 142 |
|  | 30 | 390 | 306 | 208 |  |  | 30 | 666 | 422 | 324 | 170 |
|  | 35 | 455 | 357 | 243 |  |  | 35 | 777 | 492 | 378 | 198 |
|  | 40 | 520 | 408 | 277 |  |  | 40 | 888 | 563 | 432 | 227 |
| -30 °C (-22 °F) | 10 | 110 | 87 | 60 |  | -30 °C (-22 °F) | 10 | 187 | 120 | 93 | 50 |
|  | 15 | 165 | 130 | 90 |  |  | 15 | 280 | 180 | 140 | 75 |
|  | 20 | 220 | 173 | 120 |  |  | 20 | 373 | 240 | 187 | 100 |
|  | 25 | 275 | 217 | 150 |  |  | 25 | 467 | 300 | 233 | 125 |
|  | 30 | 330 | 260 | 180 |  |  | 30 | 560 | 360 | 280 | 150 |
|  | 35 | 385 | 303 | 210 |  |  | 35 | 653 | 420 | 327 | 175 |
|  | 40 | 440 | 347 | 240 |  |  | 40 | 747 | 480 | 373 | 200 |

Longueurs maximales des circuits ELSR-NA-XX établies en fonction de :
• Tension nominale de 120/240V.	• Disjoncteur de circuit type QO (utilisation 100%).
• Chute de tension max. de 10% sur le câble.	• Un (1) seul câble chauffant, alimentation d’un seul côté.

Multiplicateur/facteurs de correction Eltherm® pour utilisation des câbles chauffants à 208V

Pour calculer la puissance générée pour une installation à 208V, multiplier la puissance nominale au catalogue à 240V (Watt/pi) par le facteur de correction de la table pour le modèle de câble utilisé.

Pour calculer la longueur maximale de circuit pour une installation à 208V (Tableau disponible sur le Web ou dans les dessins d’ateliers), multiplier la longueur maximale du circuit chauffant à 240V publié par le facteur de correction pour le modèle de câble utilisé.

| Câble chauffant Multiplicateur/facteurs de correction | Puissance nominale 208V vs. 240V | Longueur de circuit chauffant 208V vs. 240V |
| --- | --- | --- |
| ELSR-NA-XX-2 | 0.88 | 0.93 |

En raison de la propriété d’autorégulation du câble, la densité linéaire peut atteindre jusqu’à 11W/pi (120V) et 13W/pi (240V) lorsque le câble est enfoui dans la neige ou la glace : «densité humide».

Puissances émises du câble selon l'environnement

Dans la neige et la glace (120V)

• 11 W/pi @ 50 °F (36W/m @ 10 °C)

À l’air sec

• 7 W/pi @ 50 °F (23W/m @ 10 °C)

Dans la neige et la glace (240/208V)

• 13 W/pi @ 50 °F (42W/m @ 10 °C)

À l’air sec

• 8 W/pi @ 50 °F (26W/m @ 10 °C)

Série OSR, modèle ELSR-NA

| Puissance nominale W/pi | # Produit1, 3 120V | Surgaine/Protection mécanique | Dimensions approx. du câble (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AO | Qty | BO | Qty | BOT | Qty |  |
| 3 | ELSR-NA-3-1-XX | ( |  | ( |  | ( |  | 13.8 x 5.6 |
| 5 | ELSR-NA-5-1-XX | ( |  | ( |  | ( |  | 13.8 x 5.6 |
| 7 | ELSR-NA-7-1-XX | ( |  | ( |  | ( |  | 14.1 x 5.6 |
| - | - | ( |  | ( |  | ( |  | 14.1 x 5.6 |
| Puissance nominale W/pi | # Produit1, 2, 3 240V | Surgaine/Protection mécanique | Dimensions approx. du câble (mm) |
|  |  | AO | Qty | BO | Qty | BOT | Qty |  |
| 4 | ELSR-NA-4-2-XX | - |  | - |  | ( |  | 13.8 x 5.6 |
| 6 | ELSR-NA-6-2-XX | ( |  | ( |  | ( |  | 13.8 x 5.6 |
| 8 | ELSR-NA-8-2-XX | ( |  | ( |  | ( |  | 14.1 x 5.6 |
| 10 | ELSR-NA-10-2-XX | ( |  | ( |  | ( |  | 14.1 x 5.6 |

Coupe sur mesure4

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| OSR-CUT | Frais de coupe pour toutes longueurs autres que 500 pi et 1000 pi (minimum de 25 pi) |  |

1  XX = Surgaine/Protection mécanique.
  AO Feuille d’aluminium avec surgaine en thermoplastique. 
  BO Tresse de protection avec surgaine en thermoplastique.
  BOT Tresse de protection avec surgaine en fluoropolymère.
2 Pour branchement à 208V, voir le tableau Multiplicateur/facteurs de correction. 
3	 Pour passer une commande, veuillez indiquer la quantité requise en pieds sur le bon de commande.

Ex : Pour commander un câble de 500 pi, inscrivez 500 comme quantité avec le code de produit.

4	 Service de coupe sur mesure offert avec un frais de coupe (OSR-CUT) pour toutes longueurs autres que 500 pi et 1000 pi (minimum de 25 pi).

Ex : Pour commander un câble de 75 pi, inscrivez 75 comme quantité avec le code de produit et ajoutez le code de produit OSR-CUT sur une autre ligne de commande.

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| ECA-JB1 | Boîte de jonction pour branchement simple, étiquette et bande de serrage |  |
| ECA-JB2 | Boîte de jonction pour branchement double, étiquette et bande de serrage |  |
| EL-CLIC-P | Connecteur à branchement rapide avec raccord d’alimentation pour 1 à 3 câbles |  |
| EL-CLIC-S | Connecteur à branchement rapide pour connecter 1 à 3 câbles en ligne ou liaison froide |  |
| EL-ECN-EX1 | Terminaison de fin pour ELSR-NA |  |
| EL-SPN-16 | Ensemble de raccord pour connecter en ligne deux câbles ELSR-NA ou une liaison froide |  |
| ELAK-3-7 | Boîte de jonction avec support de montage pour environnements ordinaires et dangereux |  |
| ELVB-SRAN | Raccord d’alimentation sans connecteur |  |
| ELVB-SRAN-12-PA | Raccord d'alimentation avec connecteur en plastique/PA12, 1/2" NPT, emplacements ordinaires |  |
| ELVB-SRAN-34-PA | Raccord d'alimentation avec connecteur en plastique/PA12, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |  |
| ELVB-SRAN-34-ST | Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |  |
| ELVB-SREX-34-HT1 | Raccord d’alimentation avec connecteur plaqué nickel 3/4" NPT, emplacements dangereux |  |
| ELVB-SREX-M20-HT1 | Raccord d’alimentation avec connecteur plaqué nickel, M20, emplacements dangereux |  |
| KIT-OSR-ELSR-NA | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série NA |  |
| KIT-OSR-DRD-120V | Trousse pour déglaçage de drain de toit plat avec 50’ câble OSR-NA 120V 7w/pi (ELSR-NA-7-1-BO) |  |
| KIT-OSR-DRD-240V | Trousse pour déglaçage de drain de toit plat avec 50’ câble OSR-NA 240V 8w/pi (ELSR-NA-8-2-BO) |  |
| Multi-applications |  |  |
| KIT-OSR-EL-WS03 | Étiquette de signalisation bilingue (Anglais / Français) |  |
| Toitures et gouttières |  |  |
| ELB-20 | Plaque de fixation 90° pour tuyau de descente de gouttière |  |
| ELB-21 | Plaque de fixation pour gouttière |  |
| ELB-RCLIP | Attaches de toiture pour câble, qté 25 |  |
| Traçage des tuyaux |  |  |
| ELB-02B | Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F), 50 m (165 pi) |  |
| ELB-06C | Ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F), 50 m (165 pi) |  |

1 Température minimale d’installation : -45 °C (-49 °F).

Contrôles

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| Options de contrôleur pour déglaçage de toitures et gouttière |
| DS-2C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l'humidité et la température, 30A, 100V à 277V |  |
| DS-8C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 30A, 100V à 277V |  |
| DS-9C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 2 X 30A, 100V à 277V |  |
| EX-50 | Trousse d'extension de 50 pi (15 m), avec raccord de connexion pour sonde d'humidité |  |
| CDP-2 | Contrôleur et afficheur intérieur pour les produits DS |  |
| ETO21 | Contrôleur électronique bizone, 3 X 16A, 120V à 240V |  |
| ETF-744/99 | Sonde extérieure 24V pour détecter la température |  |
| ETOR-55 | Sonde de gouttière pour détecter l'humidité avec câble de 33 pi (10 m) |  |
| Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire |
| ECA-E55-R25HT1 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en aluminium moulé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m) |  |
| TPR-L1N-3X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 3 pi (1 m) |  |
| TPR-L1N-10X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 10 pi (3 m) |  |
| TRF115-0051 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -17 °C à 49 °C (0 °F à 120 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 5 pi (1.5 m) |  |
| TRF115-0071 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -35 °C à 38 °C (-30 °F à 100 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en cuivre de 8 pi (2.4 m) |  |
| ELTC-14-RTD1 | Contrôle de température digital, 20A à 90-260V, inclus RTD 3 fils (Pt-100) élément sensitif de 5 x 50 mm avec fils d’alimentation en fluoropolymère de 5 m, plage de 0 °C à 250 °C |  |
| GPT-130 | Contrôleur à point unique pour câbles chauffants de traçage NEMA 4X IP66 100-277V 30A avec GFEP 30 mA intégré et câble de 20 pieds (6 m), 100k ohms à 25 °C (77 °F) thermistance. Plage de -40 °C à 110 °C (-40 °F à 230 °F) |  |
| S1-A | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet, fonctionnalité Modbus et BACnet3 |  |
| S1-B | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet |  |
| GATEWAY-PCKG | Passerelle BACnet dans boîtier NEMA 4X 24VDC avec alimentation et transformateur 24VDC pour la Série S1 |  |
| GATEWAY | Passerelle BACnet 24VDC seulement pour la Série S1 |  |
| Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire et dangereux |
| TXR-L2S-10-Q101 | Thermostat SPDT, anti-déflagrant, NEMA 4, 7 et 9, boîtier en aluminium anodisé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m) |  |
| TM-1SIH1-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 120V TraceMateTM I |  |
| TM-1DIH2-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 240/208V TraceMateTM I |  |
| TM-2SIH1-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT double circuit à 120V TraceMateTM II |  |
| TM-2DIH2-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT double circuit à 240/208V TraceMateTM II |  |
| MS-21012 | Contrôleur DDFT électronique simple circuit double pôle, 85V à 280V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace |  |
| MS-21022 | Contrôleur DDFT électronique double circuit simple pôle, 120V ou 277V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace |  |
| RTD-7 | Sonde RTD pour contrôleur MasterTrace |  |
| Options de panneau de contrôle |
| SR-4CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 4 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po) |  |
| SR-6CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 6 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po) |  |
| SR-8CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 8 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x20x8 po) |  |
| SR-12CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 12 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x24x8 po) |  |

1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.

2 Nécessite une sonde RTD pour contrôleur MasterTrace (RTD-7).

3 BACnet IP ou MS/TP sont disponibles via la passerelle SMC préconfigurée, vendue séparément.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur-conseil : |  |
| Entrepreneur-électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |