Série

OTP-H	Thermopompe simple zone Harmony 
sans conduit de ventilation

Caractéristiques

Mode de fonctionnement	- 	Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

Capacité nominale	-	9000, 12000, 18000, 24000 BTU/hr.

Tension	-	230/208V, 60 Hz, 1 phase.

Unité intérieure	- 	Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.

-	Boîtier en plastique, standard blanc.

-	Ventilateur à courant transversal à 7 vitesses (auto, turbo, élevée, moyenne-élevée,

moyenne, 	faible et très faible).

-	Filtres lavables.

Unité extérieure	-	Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec limiteur de surcharge.

-	Vanne d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.

-	Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande 
résistance à la corrosion.

-	Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.

-	Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace.

-	Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.

-		Installation sur support mural ou au sol en aluminium en option.

Tuyauterie de raccordement	-	Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).

- Raccords évasés.

Régulation 	-	Télécommande sans fil incluse.

-	Contrôleur mural en option.

-	Wi-Fi.

-	Température de consigne : 16 à 30 °C (61 à 86 °F).

-	Format d’affichage de la température : °C ou °F.

Garantie	-  Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d’œuvre non incluse).

Application	- 	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

Modèles

| # Produit1 | Unité intérieure | CHD09KCH19S-I CHD09KCH19S-O | CHD12KCH17S-I CHD12KCH17S-O | CHD18KCH17S-I CHD18KCH17S-O | CHD24KCH18S-I CHD24KCH18S-O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unité extérieure |  |  |  |  |
| Qté |  |  |  |  |
| Performance technique |
| Tension |  | Volts | 230/208 | 230/208 | 230/208 | 230/208 |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 2667 (9100) | 3517 (12000) | 5159 (17600) | 6450 (22000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 820 - 3018 (2800 - 10300) | 700 - 3700 (2388 - 13307) | 1100 - 5850 (3753 - 19960) | 2000 - 7400 (6824 - 25249) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 2931 (10000) | 3517 (12000) | 5598 (19100) | 7040 (24000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 655 - 3575 (2200 - 12200) | 700 - 4400 (2388 - 15013) | 800 - 6600 (2730 - 22519) | 1750 - 8000 (5971 - 27296) |
| Puissance consommée en climatisation | Nominale | W | 805 | 1334 | 1750 | 1896 |
|  | Min. – max. | W | 180 - 1350 | 180 - 1500 | 200 - 2300 | 340 - 2350 |
| Puissance consommée en chauffage | Nominale | W | 781 | 1004 | 1750 | 2051 |
|  | Min. – max. | W | 150 -1450 | 260 - 1650 | 260 - 2300 | 370 - 2400 |
| Puissance consommée nominale | W | 1450 | 1650 | 2300 | 2400 |
| Courant nominal | A | 6.5 | 6.7 | 9.5 | 12 |
| MCA | A | 9 | 11 | 14 | 15 |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP) | A | 15 | 15 | 20 | 20 |
| SEER2 (SEER) | - | 19.5 (19.5) | 17.5 (17.5) | 17.5 (17.5) | 18 (18) |
| HSPF2 (HSPF) | - | 8.8 (10) | 8.5 (10) | 8.5 (9) | 8.5 (10) |
| TRÉ (EER) | W/W | 3.30 | 2.64 | 2.95 | 3.40 |
| COP | W/W | 3.75 | 3.50 | 3.20 | 3.43 |
| Numéro AHRI | - | 210410121 | 210410122 | 210410123 | 210410124 |
| ENERGY STAR | - | - | - | - | - |
| Unité intérieure |  |  |  |  |
| Déshumidification | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.80) | 2.96 (1.40) | 3.8 (1.80) | 5.28 (2.50) |
| Débit d’air volumique |  | pcm | 353 / 282.5 / 264.8 / 229.5 / 211.86 / 194.2 / 158.8 | 424 / 353 / 324 / 277 / 247 / 224 / 182 | 618 / 512 / 471 / 436 / 395 / 336 / 283 | 677 / 588 / 559 / 500 / 471 / 441 / 412 |
| Niveau sonore |  | dB (A) | 51 / 47 / 44 / 42 / 41 / 38 / 36 | 57 / 49 / 48 / 45 / 43 / 42 / 37 | 60 / 56 / 54 / 52 / 50 / 46 / 42 | 61 / 57 / 55 / 52 / 50 / 48 / 46 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | 20 | 15 | 45 | 60 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.45 |
| Puissance du moteur du déflecteur | W | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| Poids net | lb (kg) | 19.8 (9) | 19.8 (9) | 28.7 (13) | 33 (18) |
| Unité extérieure |  |  |  |  |
| Débit d’air volumique | m3/hr | 1950 | 1950 | 2520 | 3200 |
| Niveau sonore | dB (A) | 51 | 52 | 57 | 57 |
| Puissance du compresseur | W | 756 | 587 | 1295 | 1330 |
| LRA du compresseur | A | - | - | 25 | 35 |
| RLA du compresseur | A | 5.20 | 7.30 | 9.35 | 10.45 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | 30 | 30 | 30 | 60 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
| Volume de réfrigérant (R410A) | oz (g) | 24.7 (700) | 27.5 (750) | 44.1 (1150) | 52.9 (1500) |
| Poids net | lb (kg) | 56.22 (25.5) | 57.33 (26) | 71.70 (32.5) | 97 (44) |
| Température ambiante de fonctionnement | Climatisation | °C (°F) | -18 à 46 (0 à 115) |
|  | Chauffage | °C (°F) | -20 à 24 (-4 à 75) |
| Tuyauterie de raccordement/réfrigérant |
| Longueur de préchargement | pi (m) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) |
| Volume additionnel de réfrigérant | oz/pi (g/m) | 0.2 (20) | 0.2 (20) | 0.2 (20) | 0.5 (50) |
| Diamètre externe tuyau liquide | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz | po | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Différence de hauteur maximale | pi (m) | 40 (12.2) | 40 (12.2) | 66 (20) | 82 (25) |
| Longueur totale maximale | pi (m) | 66 (20) | 66 (20) | 82 (25) | 131 (40) |

1 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.

Variation du ratio de capacité en fonction de la température

| Unité intérieure | L | H | P | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| CHD09KCH19S-I CHD12KCH17S-I | 32 7/8 | 835 | 10 7/8 | 275 | 7 7/8 | 200 | 7 1/16 | 119 | 18 5/32 | 542 | 7 11/16 | 184 |
| CHD18KCH17S-I | 37 1/8 | 943 | 13 1/8 | 333 | 9 11/16 | 246 | 7 17/32 | 102 | 22 1/16 | 686 | 7 1/2 | 183 |
| CHD24KCH18S-I | 42 7/16 | 1078 | 13 1/8 | 333 | 9 11/16 | 246 | 10 3/16 | 206 | 22 1/16 | 686 | 10 5/32 | 186 |

| Unité extérieure | L | H | P | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| CHD09KCH19S-O CHD12KCH17S-O | 28 13/16 | 732 | 21 54/64 | 555 | 13 | 330 | 17 15/16 | 540 | 12 3/16 | 286 |
| CHD18KCH17S-O | 31 37/64 | 802 | 21 54/64 | 555 | 13 50/64 | 350 | 20 5/32 | 559 | 13 2/32 | 364 |
| CHD24KCH18S-O | 37 3/4 | 958 | 26 | 660 | 15 53/64 | 402 | 22 13/32 | 610 | 14 19/32 | 395 |

Options

Voir la section Options OTP

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |