Série

OTP-MZ	Thermopompe multizone Myriad Plus

sans conduit de ventilation

Caractéristiques

Mode de fonctionnement	- 	Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

Capacité nominale	-	18000, 24000, 30000, 36000, 42000 BTU/hr.

Tension	-	230/208V, 60 Hz, 1 phase.

Unité intérieure	- 	Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.

-	Boîtier en plastique, standard blanc.

-	Filtres lavables.

Unité extérieure	-	Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec limiteur de surcharge.

-	Soupape d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.

-	Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande 
résistance à la corrosion.

-	Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.

- 	Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace.

-	Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.

-		Installation sur support mural ou au sol en aluminium en option.

Tuyauterie de raccordement	-	Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).

- Raccords évasés.

Régulation	-	Télécommande sans fil incluse avec chaque unité intérieure.

-	Contrôleur mural en option.

-	Wi-Fi.

-	Température de consigne : 16 à 30 °C (61 à 86 °F).

-	Format d’affichage de la température : °C ou °F.

Garantie	-	Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d’œuvre non incluse).

- Garantie main-d’œuvre (vendue séparément) de la 1ère à la 10e année, couvre pièces et main-d’œuvre avec remplacement du système si défaillance du compresseur.

Application	- 	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

Modèles unité extérieure

| # Produit |  |  | MPD18KCH21SB-O | MPD24KCH21SB-O | MPD30KCH21SB-O | MPD36KCH21SB-O | MPD42KCH21SB-O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qté |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance technique |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’unités intérieures raccordables |  | - | 1 à 2 | 2 à 3 | 2 à 4 | 2 à 5 | 2 à 5 |
| Tension |  | Volts | 230/208 | 230/208 | 230/208 | 230/208 | 230/208 |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 4982 (17000) | 6800 (23200) | 8300 (28400) | 9970 (34000) | 10550 (36000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 2052 - 5744 (7000 - 19600) | 2200 - 9200 (7500 - 31400) | 2400 – 10000 (8190 - 34100) | 2600 - 10500 (8871 - 35826) | 2600 - 12000 (8871 - 40944) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 5275 (18000) | 7030 (24000) | 8792 (30000) | 10550 (36000) | 11720 (40000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 2052 – 5744 (7000 - 19600) | 2200 – 9200 (7500 - 31400) | 2400 – 12000 (8188 - 40900) | 2600 - 13000 (8871 - 44356) | 2600 – 13500 (8871 - 46062) |
| Puissance consommée en climatisation | Nominale | W | 1420 | 1860 | 2270 | 2830 | 3000 |
| Puissance consommée en chauffage | Nominale | W | 1380 | 1800 | 2250 | 2900 | 3020 |
| MCA |  | A | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP) |  | A | 20 | 25 | 35 | 45 | 45 |
| SEER2 |  | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| HSPF2 |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| TRÉ2 (EER2) |  | W/W | 3.52 | 3.66 | 3.66 | 3.52 | 3.52 |
| COP |  | W/W | 3.82 | 3.91 | 3.91 | 3.64 | 3.88 |
| Numéro AHRI |  | - | 210534127 | 210534128 | 210534129 | 210534130 | 210534131 |
| ENERGY STAR |  | - |  |  |  |  |  |
| Débit d’air volumique |  | pcm | 1354 | 2236 | 3413 | 3413 | 3413 |
| Niveau sonore |  | dB (A) | 64 | 68 | 74 | 74 | 74 |
| Puissance du compresseur |  | W | 1295 | 1887 | 2047 | 2294 | 2294 |
| LRA du compresseur |  | A | - | - | - | - | - |
| RLA du compresseur |  | A | 9.95 | 12.1 | 14.25 | 18.2 | 18.4 |
| Puissance du moteur du ventilateur |  | W | 30 | 60 | 130 | 130 | 130 |
| Volume de réfrigérant (R410A) |  | oz (g) | 45.9 (1300) | 84.7 (2400) | 105.8 (3000) | 130.5 (3700) | 134 (3800) |
| Poids net |  | lb (kg) | 77 (35) | 115 (52) | 152 (69) | 172 (78) | 174 (79) |
| Température ambiante de fonctionnement | Climatisation | °C (°F) | -30 à 48 (-22 à 118) |  |  |  |  |
|  | Chauffage | °C (°F) | -30 à 24 (-22 à 75) |  |  |  |  |
| Tuyauterie de raccordement/réfrigérant |  |  |  |  |  |  |  |
| Longueur de préchargement |  | pi (m) | 33 (10) | 98 (30) | 131 (40) | 131 (40) | 131 (40) |
| Volume additionnel de réfrigérant |  | oz/pi (g/m) | 0.2 (20) | 0.2 (20) | 0.2 (20) | 0.2 (20) | 0.2 (20) |
| Différence de hauteur max. entre unité extérieure et intérieure |  | pi (m) | 49 (15) | 49 (15) | 82 (25) | 82 (25) | 82 (25) |
| Longueur totale max. |  | pi (m) | 131 (40) | 197 (60) | 262 (80) | 262 (80) | 328 (100) |

Modèles unité intérieure

| # Produit |  |  |  | PUD09KCH25S-I | PUD12KCH24S-I | PUD18KCH23S-I | PUD24KCH24S-I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qté |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité en climatisation | Nominale |  | W (BTU/hr) | 2667 (9100) | 3517 (12000) | 5275 (18000) | 6450 (22000) |
|  | Min. – max. |  | W (BTU/hr) | 450 - 3150 (1535 - 10748) | 900 - 4132 (3070 - 14100) | 1500 - 6200 (5118 - 21154) | 2600 - 8200 (8870 - 28000) |
| Capacité en chauffage | Nominale |  | W (BTU/hr) | 3077 (10500) | 3517 (12000) | 5275 (18000) | 7040 (24000) |
|  | Min. – max. |  | W (BTU/hr) | 1000 - 4300 (3412 - 14671) | 900 - 4543 (3071 - 15500) | 1500 - 6200 (5118 - 21154) | 2100 - 9000 (7200 - 30708) |
| Déshumidification |  |  | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.8) | 2.96 (1.4) | 3.8 (1.8) | 5 (2.40) |
| Débit d’air volumique |  |  | pcm | 353 / 323 / 294 / 264 / 235 / 176 / 158 | 400 / 364 / 329 / 288 / 264 / 247 / 229 | 589 / 500 / 441 / 412 / 383 / 353 / 324 | 736 / 588 / 530 / 471 / 441 / 412 / 383 |
| Niveau sonore |  |  | dB (A) | 50 / 47 / 45 / 42 / 39 / 36 / 35 | 53 / 48 / 46 / 44 / 42 / 40 / 37 | 59 / 53 / 51 / 50 / 47 / 43 / 39 | 62 / 54 / 52 / 49 / 48 / 46 / 44 |
| Puissance du moteur du ventilateur |  |  | W | 15 | 15 | 45 | 60 |
| RLA du moteur du ventilateur |  |  | A | 0.22 | 0.20 | 0.35 | 0.30 |
| Puissance du moteur du déflecteur |  |  | W | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Poids net |  |  | lb (kg) | 21 (9.5) | 21 (9.5) | 29 (13.5) | 35 (16) |
| Tuyauterie de raccordement/réfrigérant |  |  |  |  |  |  |  |
| Diamètre externe tuyau liquide |  |  | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz |  |  | po | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |

À noter que chaque unité est emballée individuellement.

| Unité intérieure | L |  | H |  | P |  | A |  | B |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| PUD09KCH25S-I PUD12KCH24S-I | 32 1/2 | 825 | 11 1/2 | 293 | 7 23/32 | 196 | 5 7/8 | 149 | 21 5/16 | 542 | 8 1/32 | 204 |
| PUD18KCH23S-I | 39 3/16 | 995 | 12 1/4 | 311 | 8 11/16 | 221 | 8 1/2 | 203 | 27 | 686 | 9 1/4 | 235 |
| PUD24KCH24S-I | 43 1/2 | 1105 | 13 7/64 | 333 | 9 11/16 | 246 | 8 1/2 | 203 | 27 | 686 | 9 1/4 | 235 |

| Unité extérieure | L |  | H |  | P |  | A |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| MPD18KCH21SB-O | 32 3/8 | 822 | 21 11/16 | 550 | 13 7/8 | 352 | 20 5/32 | 512 | 13 5/64 | 332 |
| MPD24KCH21SB-O | 37 15/16 | 964 | 26 | 660 | 15 13/16 | 402 | 22 | 559 | 14 1/2 | 368 |
| MPD30KCH21SB-O | 40 1/8 | 1020 | 32 1/2 | 826 | 17 5/16 | 427 | 24 13/16 | 630 | 14 13/16 | 376 |
| MPD36KCH21SB-O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPD42KCH21SB-O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Options

Voir la section Options OTP

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |