- Série

OWD	Aérotherme lavable

- Caractéristiques

Tension	-	208V, 240V, 277V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction	-	Boîtier mécanique en acier inoxydable type 304 de calibre 16, 
résistant à la corrosion*.

-	Volets de sortie d’air en acier inoxydable.

-	Grille de protection en acier inoxydable, qui empêche les contacts accidentels

avec le ventilateur.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique (ou manuel en option).

-	Boîtier électrique non métallique NEMA 4X.

-	Lampe témoin indiquant la mise sous tension des éléments en option.

-	Interrupteur principal à poignée verrouillable en option.

Ventilateur	-	Ventilateur à action différée en aluminium anodisé.

-	Moteur fermé à roulement à billes recouvert d’époxy, parfaitement étanche et lubriﬁé en permanence.

-	Ventilateur recouvert d’époxy.

-	Conçu pour résister à l'humidité et à la corrosion.

Élément	-	Élément tubulaire scellé à ailettes en acier inoxydable de type 316*.

Régulation	-	Circuit de commande à 24V avec transformateur et contacteur.

-	Thermostat intégré à tube capillaire en option.

-	Commande de ventilateur en option.

Installation	-	Boîtier électrique placé sous l’unité, facilitant l’installation et l’entretien.

- Support pivotant en acier inoxydable inclus, permettant le montage

au mur ou au plafond.

Garantie	-	1 an contre tous vices.

Application 	-	Agroalimentaire, installations maritimes et 	côtières, lave-auto, laiterie.

*Attention : Certaines atmosphères peuvent être corrosives pour ce type d'acier inoxydable. Veuillez valider l'application avant l'installation.

- Modèles

| kW | BTU/hr | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pcm | Hausse de température |  | Portée |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 208V (1 ph) | Qté | 208V (3 ph) | Qté | 240V (1 ph) | Qté | 240V (3 ph) | Qté | 480V (3 ph) | Qté | 600V (3 ph) | Qté |  | oC | oF | pi | m |
| 3.0 | 10236 | OWD03008 |  | OWD03038 |  | OWD03000 |  | OWD03030 |  | OWD03034 |  | OWD03036 |  | 700 | 8 | 14 | 26 | 8 |
| 5.0 | 17060 | OWD05008 |  | OWD05038 |  | OWD05000 |  | OWD05030 |  | OWD05034 |  | OWD05036 |  | 700 | 13 | 24 | 26 | 8 |
| 7.5 | 25590 | OWD07508 |  | OWD07538 |  | OWD07500 |  | OWD07530 |  | OWD07534 |  | OWD07536 |  | 700 | 19 | 35 | 26 | 8 |
| 9.0 | 30708 | OWD09008 |  | OWD09038 |  | OWD09000 |  | OWD09030 |  | OWD09034 |  | OWD09036 |  | 1450 | 11 | 20 | 43 | 13 |
| 10.0 | 34120 | - | - | OWD10038 |  | OWD10000 |  | OWD10030 |  | OWD10034 |  | OWD10036 |  | 1450 | 12 | 22 | 43 | 13 |
| 12.0 | 40944 | - | - | OWD12038 |  | - | - | OWD12030 |  | OWD12034 |  | OWD12036 |  | 1450 | 14 | 26 | 43 | 13 |
| 12.5 | 42650 | - | - | OWD12538 |  | - | - | OWD12530 |  | OWD12534 |  | OWD12536 |  | 2400 | 9 | 17 | 50 | 15 |
| 15.0 | 51180 | - | - | OWD15038 | - | - | - | OWD15030 |  | OWD15034 |  | OWD15036 |  | 2400 | 12 | 21 | 50 | 15 |
| 20.0 | 68240 | - | - | - | - | - | - | - |  | OWD20034 | - | OWD20036 |  | 2400 | 16 | 28 | 50 | 15 |
| 25.0 | 85300 | - | - | - | - | - | - | - |  | OWD25034 | - | OWD25036 |  | 2400 | 19 | 35 | 50 | 15 |
| 30.0 | 102360 | - | - | - | - | - | - | - |  | OWD30034 | - | OWD30036 |  | 2400 | 23 | 42 | 50 | 15 |
| 35.0 | 119420 | - | - | - | - | - | - | - |  | OWD35034 | - | OWD35036 |  | 2400 | 27 | 48 | 50 | 15 |
| 38.4 | 131020 | - | - | - | - | - | - | - |  | OWD38434 | - | OWD38436 |  | 2400 | 30 | 54 | 50 | 15 |
| 47.0 | 160364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | OWD47036 |  | 2400 | 36 | 64 | 50 | 15 |

277V disponible sur demande.

Options

| # # Produit # En trousse | # # Produit # Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 120 | Circuit de commande à 120V |  |
| - | EP | Finition à la peinture d'époxy pour une meilleure résistance à la corrosion selon l'environnement |  |
| - | I1 | Interrupteur principal à poignée verrouillable |  |
| - | L | Lampe témoin «En marche» |  |
| - | ME1 | Éléments en monel pour appareil de 3 à 20kW pour une meilleure résistance à la corrosion selon l'environnement |  |
| - | ME2 | Éléments en monel pour appareil de 25 à 38.4kW pour une meilleure résistance à la corrosion selon l'environnement |  |
| - | PTM | Protection thermique à réenclenchement manuel |  |
| - | S | Interrupteur à trois positions : On/Mise en veille/Ventilateur |  |
| - | T | Thermostat |  |
| - | T2S | Thermostat 2 stages |  |
| OWD-TM | - | Thermostat mural NEMA 4X, plage de 4 °C à 43 °C (40 °F à 110 °F) : 25A à 120V, 208V, 240V - 22A à 277V (Compatible avec circuit de contrôle à 24VAC) |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

277V disponible sur demande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |