Série

OWS-T	Câble chauffant pour fonte de neige en tapis

Caractéristiques

Tension	-	208V, 240V et 600V, 1 phase.

Construction	-	Ensemble de câble chauffant en série de type double conducteur.

- Câble chauffant maintenu, à l’aide de bandes flexibles,

sous forme de tapis à espacement régulier de 3’’ (76 mm).

- Gaine isolante des fils conducteurs en fluoropolymère/XLPE

de 0.019’’ (0.5 mm) d’épaisseur.

- Blindage en maille de cuivre (0.823 sq. mm) servant de mise à la terre.

- Gaine de protection du câble chauffant en polyoléfine (EPR)

de 0.08’’ (2 mm) d’épaisseur.

Densité	-	50W/pi2 (538W/m2) à 208V, 240V et 600V, espacement aux 3’’ (76 mm).

Dimension	-	Tapis de 24’’ (610 mm) et 36’’ (914 mm) de largeur, offerts en plusieurs longueurs.

Liaison froide	-  50’ (15 m) de longueur.

- Liaison froide de 100’ (30 m) disponible sur commande.

- Calibre 12 AWG ou 14 AWG (selon la charge maximale permise).

- Gaine de protection en PVC de 0.03’’ (0.76 mm) d’épaisseur.

- Diamètre externe de 3/8’’ (9.5 mm).

Matériel inclus	-  Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).

Installation	-	Ne jamais couper ni tenter de raccourcir le câble.

- Pour applications extérieures seulement.

- Le câble chauffant doit être entièrement enrobé dans un revêtement de béton, d’asphalte ou de poussière de pierre sous pavé.

- Température minimale d’installation -5 °C (23 °F).

- Température maximale d’exposition à long terme 105 °C (221 °F).

- Température maximale d’exposition pour 10 minutes 220 °C (428 °F).

Garantie	-	10 ans sur le câble chauffant.

Application	-	Stationnement résidentiel, trottoir, rampe d’accès, rampe de garage sous-terrain,

débarcadères d'animaux.

Modèles OWS-T en tapis de 24 po (610 mm) de largeur

| Watts | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  | Surface couverte1 |  | Longueur du tapis |  | Longueur du câble2 |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 208V | Amp. | Qté | 240V | Amp. | Qté | 600V | Amp. | Qté | pi2 | m2 | pi | m | pi | m | lb | kg |
| 500 | OWS-T0508-24 | 2.40 |  | OWS-T0500-24 | 2.08 |  | - | - | - | 11.0 | 1.0 | 5 | 1.5 | 43 | 13.1 | 3.0 | 1.4 |
| 1000 | OWS-T1008-24 | 4.81 |  | OWS-T1000-24 | 4.17 |  | - | - | - | 22.0 | 2.0 | 10 | 3.0 | 86 | 26.2 | 5.0 | 2.3 |
| 1500 | OWS-T1508-24 | 7.21 |  | OWS-T1500-24 | 6.25 |  | OWS-T1506-24 | 2.50 |  | 32.5 | 3.0 | 15 | 4.6 | 128 | 39.0 | 7.0 | 3.2 |
| 2000 | OWS-T2008-24 | 9.62 |  | OWS-T2000-24 | 8.33 |  | - | - | - | 43.5 | 4.0 | 20 | 6.1 | 171 | 52.1 | 10.0 | 4.5 |
| 2500 | OWS-T2508-24 | 12.02 |  | OWS-T2500-24 | 10.42 |  | - | - | - | 54.0 | 5.0 | 25 | 7.6 | 214 | 65.2 | 12.5 | 5.7 |
| 3000 | OWS-T3008-24 | 14.42 |  | OWS-T3000-24 | 12.50 |  | - | - | - | 65.0 | 6.0 | 30 | 9.1 | 257 | 78.4 | 15.0 | 6.8 |
| 4000 | OWS-T4008-24 | 19.23 |  | OWS-T4000-24 | 16.67 |  | OWS-T4006-24 | 6.67 |  | 86.5 | 8.1 | 40 | 12.2 | 342 | 104.3 | 20.0 | 9.1 |
| 5000 | OWS-T5008-24 | 24.04 |  | OWS-T5000-24 | 20.83 |  | OWS-T5006-24 | 8.33 |  | 108.5 | 10.1 | 50 | 15.2 | 428 | 130.5 | 25.0 | 11.4 |
| 6000 | - |  | - | OWS-T6000-24 | 25.00 |  | OWS-T6006-24 | 10.00 |  | 130.0 | 12.1 | 60 | 18.3 | 513 | 156.4 | 30.0 | 13.6 |

Modèles OWS-T en tapis de 36 po (914 mm) de largeur

| Watts | # Produit |  |  |  |  |  |  |  |  | Surface couverte1 |  | Longueur du tapis |  | Longueur du câble2 |  | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 208V | Amp. | Qté | 240V | Amp. | Qté | 600V | Amp. | Qté | pi2 | m2 | pi | m | pi | m | lb | kg |
| 450 | OWS-T0458-36 | 2.16 |  | OWS-T0450-36 | 1.88 |  | - | - | - | 9.5 | 0.9 | 3 | 0.9 | 38 | 11.6 | 2.5 | 1.1 |
| 750 | OWS-T0758-36 | 3.61 |  | OWS-T0750-36 | 3.13 |  | - | - | - | 16.0 | 1.5 | 5 | 1.5 | 63 | 19.2 | 3.5 | 1.6 |
| 1050 | OWS-T1058-36 | 5.05 |  | OWS-T1050-36 | 4.38 |  | - | - | - | 22.0 | 2.0 | 7 | 2.1 | 88 | 26.8 | 5.0 | 2.3 |
| 1500 | OWS-T1508-36 | 7.21 |  | OWS-T1500-36 | 6.25 |  | - | - | - | 31.5 | 2.9 | 10 | 3.0 | 126 | 38.4 | 8.0 | 3.6 |
| 2250 | - | - | - | - | - | - | OWS-T2256-36 | 3.75 |  | 47.5 | 4.4 | 15 | 4.6 | 188 | 57.3 | 11.5 | 5.0 |
| 3000 | OWS-T3008-36 | 14.42 |  | OWS-T3000-36 | 12.50 |  | OWS-T3006-36 | 5.00 |  | 63.5 | 5.9 | 20 | 6.1 | 251 | 76.5 | 15.0 | 6.8 |
| 4500 | OWS-T4508-36 | 21.63 |  | OWS-T4500-36 | 18.75 |  | OWS-T4506-36 | 7.50 |  | 95.0 | 8.8 | 30 | 9.1 | 377 | 114.9 | 22.5 | 10.2 |
| 6000 | - | - | - | OWS-T6000-36 | 25.00 |  | OWS-T6006-36 | 10.00 |  | 126.5 | 11.8 | 40 | 12.2 | 502 | 153.0 | 30.0 | 13.6 |

Représente la superficie couverte par le tapis incluant un espacement de 3’’ (76 mm) entre les lisières mais excluant les éléments fixes à contourner et autres dégagements à respecter.

2 Représente la longueur totale du câble chauffant s’il est détaché des bandes flexibles.

208V = 75% du wattage à 240V.

Options d’installation

| # Produit Trousse | # Produit Installation en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| OTM-CC1 | - | CableCheck - Indicateur de défaillance électrique |  |
| OW-G82-G | - | Gabarit de 82 pi en acier galvanisé |  |
| KIT-SP2 | - | Trousse de réparation |  |
| - | 1002 | Liaison froide de 100’ (30 m) |  |
| OWS-CAUT | - | Plaque signalétique |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

Avec toute commande de OWS-T, l’accessoire OTM-CC peut être ajouté sans frais si le client en fait la demande.

2 Délais supplémentaires de production de 9 à 12 semaines.

Options de contrôle

| # Produit Trousse | Description | Amp | Volts | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS-2C | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l’humidité et la température | 30A | 277VAC |  |
| ETF-744-99 | Sonde extérieure 24V pour détecter la température | - | 24V |  |
| ETO21 | Contrôleur électronique bizone | 3 X 16A | 120-240 |  |
| ETO2-BOX | Boîtier de montage pour contrôleur électronique bizone ETO2 | - | - |  |
| ETOG | Sonde de sol pour détecter l’humidité et la température avec câble de 33 pi (10 m) sortant sur le côté | - | - |  |
| ETOG-56 | Sonde de sol pour détecter l’humidité et la température avec câble de 80 pi (25 m) sortant en dessous | - | - |  |
| ETOK-1 | Tube de montage pour sonde de sol ETOG-56 | - | - |  |
| ETOR-55 | Sonde de gouttière pour détecter l'humidité avec câble de 33 pi (10 m) | - | - |  |

1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.

Panneaux de contrôles DDFT avec contacteur ETO2 en façade et 2 transfo. de contrôle 120 + 24V

| # Produit Trousse | H x L x P (po) | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| WS-4CIR-208 | 20x16x8 | 4 circuits 208V 30A |  |
| WS-6CIR-208 | 24x20x8 | 6 circuits 208V 30A |  |
| WS-8CIR-208 | 24x24x8 | 8 circuits 208V 30A |  |
| WS-12CIR-208 | 30x24x8 | 12 circuits 208V 30A |  |
| WS-4CIR-240 | 20x16x8 | 4 circuits 240V 30A |  |
| WS-6CIR-240 | 24x20x8 | 6 circuits 240V 30A |  |
| WS-8CIR-240 | 24x24x8 | 8 circuits 240V 30A |  |
| WS-12CIR-240 | 30x24x8 | 12 circuits 240V 30A |  |
| WS-3CIR-600-600 | 24x24x8 | 3 circuits 600V 24A |  |
| WS-6CIR-600-600 | 30x24x8 | 6 circuits 600V 24A |  |
| WS-9CIR-600-600 | 30x24x8 | 9 circuits 600V 24A |  |
| WS-12CIR-600-600 | 30x30x8 | 12 circuits 600V 24A |  |
| WS-15CIR-600-600 | 36x30x10 | 15 circuits 600V 24A |  |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |